Schvalovací list provozního řádu.

Provozní řád pro		Čistírna odpadních vod

Kaplice

Vlastník		Město Kaplice,

Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Poslední rekonstrukce (2004-2005) :

Projektant		Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s. , divize Služby – útvar projekce, České Budějovice

(provozní instalace : ISATS, Ing. Prašnička České Budějovice)

Investor

Zhotovitel stavební části		Sdružení pro intenzifikaci ČOV Kaplice SKANSKA - ZVÁNOVEC

Uvedení do provozu		2005

Provozovatel		ČEVAK  a.s., České Budějovice

Provozní řád zpracoval 		ČEVAK a.s., České Budějovice, ing. Hana Bicanová

Platnost 		do doby významných změn stavby nebo právních předpisů

Provozní řád schválen:

1) vlastníkem

------------------------------                -------------------------------                 ----------------------

Datum                                             Razítko                                            Podpis

2) provozovatelem

------------------------------                -------------------------------                 ----------------------

Datum                                             Razítko                                            Podpis

Obsah

A - textová část

1.	ÚVODNÍ  USTANOVENÍ	5

1.1.	Všeobecně.	5

1.2.	Povolovací  a  schvalovací řízení.	5

1.3.	Vlastnické vztahy k ČOV a kanalizačním sběračům.	6

1.5.	Místa uložení projektové dokumentace.	6

1.6.	Platnost provozního řádu.	7

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	7

2.1.	Technologie  čištění	8

2.2.	Skladba objektů čistírny a popis průtoku odpadních vod.	8

2.2.1.	Kanalizační síť a odlehčovací komory	8

2.2.2.	Mechanické předčištění a čerpací stanice	10

2.2.3.	Biologické čištění	13

2.2.4.	Dosazovací nádrže	15

2.2.5.	Čerpací  stanice  technologické vody	15

2.2.6.	Měrná šachta	15

2.2.7.	kalové hospodářství	16

2.3.	Obtoky ČOV	18

2.4.	Kapacita ČOV	18

2.4.1.	Množství odpadních vod na přítoku.	18

2.4.2.	Znečištění odpadních vod na přítoku	19

2.4.3.	Kvalita vyčištěných odpadních vod	19

2.4.4.	Údaje o recipientu	20

2.5.	Produkty procesu čištění odpadních vod.	20

2.6.	Hlavní technologické parametry ČOV.	21

2.6.1.	Doby zdržení	21

2.6.2.	Technologické parametry	22

2.7.	Základní údaje o objektech ČOV.	23

2.7.	Základní údaje o strojním zařízení.	26

2.8.	Základní údaje o elektrických zařízení	36

2.8.1.	Hrubé předčištění	36

2.8.2.	Čerpací stanice u řeky	36

2.8.3.	Trafostanice a rozvaděč NN	36

2.8.4.	Dmychárna	36

2.8.5.	Čerpací stanice kalu	37

2.8.6.	Kalolis	37

2.9.	Ostatní objekty ČOV.	38

2.9.1.	Komunikace, terénní úpravy, osvětlení, oplocení.	38

2.9.2.	Spojovací potrubí	38

3.	PROVOZNÍ  POKYNY.	39

3.1.	Všeobecné pokyny pro údržbu a provoz	39

3.2.	Pokyny pro provoz čistírny odpadních vod.	41

3.2.1.	pokyny pro provoz a údržbu technologického vybavení	42

3.2.2.	Pokyny pro provoz a obsluhu elektrotechnických zařízení ČOV	65

3.4.	Provozní pokyny pro činnost v zimním období.	71

3.5.	Provoz při mimořádných okolnostech.	72

3.5.1.	Poruchy a havarie zařízení	72

3.5.2.	Výpadek el. energie.	73

3.5.3.	Epidemie.	74

3.5.4.	Požár	74

3.5.5.	Náhlá změna kvality přítoku.	75

3.6.	Doporučené vybavení čistírny.	75

4.	SLEDOVÁNÍ  A  KONTROLA  PROVOZU.	76

4.1.	Provozní sledování.	77

4.1.1.	Denní sledování.	77

4.1.2.	Týdenní sledování	78

4.2.	Dokumentace ČOV.	78

4.3.	Chemická kontrola  a laboratorní vyhodnocování.	79

4.4.	Látková bilance.	79

4.5.	Měření průtoků a ostatních sledovaných veličin.	80

5.	 BEZPEČNOST  A  HYGIENA  PRÁCE	81

6.	ZAMĚSTNANCI	88

7.	SOUVISEJÍCÍ  NORMY  A  PŘEDPISY.	88

8.	Závěr	91

9.	Seznam telefonních čísel orgánů a organizací	92

B – seznam obrázků:

Obrázek 1 : ČOV Kaplice  - celkový pohled	7

Obrázek 2 : Rozsah kanalizační sítě Kaplice	10

Obrázek 3 : Vypínací  šachta před ČOV	10

Obrázek 4  : Strojní  česle  na nátoku na ČOV	11

Obrázek 5 : Jímka na dovážené odpadní vody	11

Obrázek 6 : Vírový lapač písku	12

Obrázek 7 : Dvoukomorová čerpací stanice odpadních vod s přepadem do řeky	12

Obrázek 8 : Vyústění splaškového a deštóvého výtlaku, odlehčení do dešťové zdrže	13

Obrázek 9 :  Dešťové zdrže s vyplachovacími klapkami	13

Obrázek 10 : Anaerobní nádrže	14

Obrázek 11 : nitrifikaní nádrže levé technologické linky	14

Obrázek 12 : Odplyňovací zony a dávkování koagulantu	15

Obrázek 13 : Měrný objekt vyčištěných vod a propojovací šachta	16

Obrázek 14 :  Jímka dovážených kalů	16

Obrázek 15 : Šnekový lis	17

C - přílohy:

- Vodoprávní povolení k vypouštění odpadních vod

- Technologické schéma

- Výkres : monoblok – nádrže půdorys

- Výkres : monoblok – nádrže řezy

- Podrobný návod k používání a ovládámí šnekového lisu  ISGK 06 XL na ČOV Kaplice

- Provozní sledování – rozsah a čenost

- Protokol o posouzení funkční způsobilosti měřícího systému

Důležité upozornění

Nedílnou součástí Provozního řádu jsou návody k obsluze a údržbě zařízení od jejich dodavatelů a výrobců. Tyto návody jsou taky rozhodující pro údržbu jednotlivých strojů a zařízení z hlediska záruk.

# ÚVODNÍ  USTANOVENÍ

## Všeobecně.

Účelem tohoto provozního řádu je seznámení obsluhujícího personálu s objekty, instalovaným technologickým vystrojení a jejich funkcemi, provozováním a údržbou. Současně je nutno se řídit konkrétními předpisy jednotlivých zařízení dodávaných přímo s výrobky.

Provozní  řád je vypracován pro trvalý provoz ČOV.

Platnost provozního řádu nastává jeho schválením  provozovatelem.

## Povolovací  a  schvalovací řízení.

Stavba díla „Intenzifikace ČOV Kaplice“ byla povolena rozhodnutím OÚ Český Krumlov, RŽP, čj.  ŽP – 6164/02r-Ná ze dne 15.11.2002.  Zároveň bylo povoleno vypouštění odpadních vod z ČOV Kaplice  následovně :

max.          	94,0	l s-1

185 000 m3 měs-1

1 000 000 m3 rok-1

a v kvalitě  vyčištěné odpadní vody :

BSK5		  p= 15  mg l-1	m= 25  mg l-1	14 t rok-1

CHSK	  	  p= 70 mg l-1	m= 120 mg l-1	50  t rok-1

NL		  p= 20 mg l-1	m= 30 mg l-1  	18 t rok-1

N-NH4	  letní	 p =  5 mg l-1	m= 10 mg l-1

N-NH4	  zimní  p = 15 mg l-1	m= 20 mg l-1	 celkem 9,0 trok-1

N-anorg  letní	 p = 25 mg l-1	m= 40 mg l-1

N-anorg  zimní  p = 25 mg l-1	m= 20 mg l-1	 celkem 18,0 trok-1

Pc		  p= 1,5 mg l-1	m= 2 mg l-1  	1,0 t rok-1

Pro kontrolu kvality vyčištěné vody byly určeny vzorky typu B (12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin) s četností 6 x za rok, v profilu měrného žlabu.

Rozhodnutím č.j. KÚJCK 15866-2/2005 OZZL/Ryb ze dne 22.7.2005 byla ČOV uvedena do zkušebního provozu.

Koaudačním rozhodnutím č.j. KÚJCK 17922/2006 OZZL/6 Ryb bylo užívaní  stavby „Intenzifikace ČOV Kaplice“ povoleno.

Dne 10.5.2016 bylo pod č.j. KUJCK 63945/2016/OZZL/5 vydáno KÚ Jč kraje Odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví nové rozhodnutí, které nahrazuje výrok II  výše uvedené rozhodnutí z 15.11.2002  následovně :

max.          	94,0	l s-1

185 000 m3 měs-1

800 000 m3 rok-1

BSK5	p= 15  mg l-1	m= 25  mg l-1	10 t rok-1

CHSK	p= 60 mg l-1	m= 110 mg l-1	40  t rok-1

NL	p= 18 mg l-1	m= 30 mg l-1  	14 t rok-1

Ncelk	průměr = 15 mg l-1	m= 30 mg l-1	12,0 trok-1

Pcelk      	průměr= 1,0 mg l-1	m= 3 mg l-1  	0,8 t rok-1

Pro kontrolu kvality vyčištěné vody byly určeny vzorky typu C (12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku) s četností 26 x za rok, v profilu na odtoku z ČOV z měrné šachty vyčištěných odpadních vod.

Rozbory vypouštěných vod budou prováděny ve stanovených ukazatelích a souběžně bude sledován i ukazatel N-NH4.

Platnost do 31.12.2021.

Recipientem vyčištěných odpadních vod je bezejmenný drobný vodní tok IDTV 10271311, čhp 1-06-02-0230-0-00, řkm 0,1.

## Vlastnické vztahy k ČOV a kanalizačním sběračům.

ČOV a kanalizační sběrače jsou v majetku města Kaplice.

Provozovatelem ČOV a obecní kanalizace je ČEVAK  a.s., Severní 8, 370 10 České Budějovice.

## Místa uložení projektové dokumentace.

Veškerá projektová dokumentace, vztahující se k tomuto provoznímu řádu, jakož i písemná dokumentace staveb je uložena u provozovatele a také u majitele.

Při provozu je třeba Provozní řád pravidelně a soustavně doplňovat o další provedené úpravy, aby dokumentace vyjadřovala stále skutečný stav.

## Platnost provozního řádu.

Provozní řád schvaluje zodpovědný pracovník provozovatele. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat schválený provozní řád a řídit se jím.

Provozovatel dbá, aby provozní řád odpovídal platným předpisům, vybavenosti a způsobu provozu ČOV.

Před ukončením platnosti provozního řádu je vlastník ČOV Kaplice  povinnen zajistit jeho revizi a prodloužení jeho platnosti nebo je povinnen zajistit vypracování nového provozního řádu, odpovídající případným změnám a doplňkům, schváleným v průběhu platnosti tohoto řádu.

Veškeré doplňky nebo změny provozního řádu, provedené v průběhu jeho platnosti, musí být vyznačeny ve všech výtiscích provozního řádu, včetně data zápisu a podpisu zodpovědného pracovníka  provozovatele  ČOV Kaplice.

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Město Kaplice se nachází v podhůří Novohradských hor, převážná část města leží na levém břehu významného vodárenského toku řeky Malše.

ČOV Kaplice byla vybudována v 70. letech minulého století, v letech 2004-2005 byla realizována její intenzifikace. Slouží k čištění městských komunálních odpadních vod a odpadních vod  z místního průmyslu (Frulika s.r.o., BRAWE, D+G ELEKTRIK, Strojírny a opravny Kaplice, IZOTHERM, GMA STANZTECHNIK).

Na městskou kanalizační síť je napojena i místní část Hubenov s produkcí odpadních vod od obyvatelstva  a podniků  Prefa Hubenov, ARMA BAU a místních restaurací a pohostinství.

V městě bydlí trvale 6 461 obyvatel, z toho 6 326 obyvatel je připojeno na soustavnou kanalizaci.

Čistírna odpadních vod Kaplice  je umístěna na severozápadním okraji města, na pravém břehu řeky Malše.

Obrázek 1 : ČOV Kaplice  - celkový pohled

## Technologie  čištění

Technologická linka se skládá z objektů primárního předčištění umístěného před ČS na pravém břehu Malše, které je tvořeno rotačními šroubovými česlemi, hrubými ručně stíranými česlemi na jejich obtoku, vírovým lapákem písku s pračkou písku a vlastní čerpací stanicí .

V areálu ČOV je výtlak zaústěn do tlumící komory, následně do odlehčovací komory (průtok do 94 l s-1 jde na biologickou technologickou dvoulinku ve složení anaerobie, denitrifikace, nitrifikace, odplyňovací zona a kruhová dosazovací nádrž), ostatní přítok do celkového čerpaného množství 253 l s-1 je odlehčován  do dvou dešťových zdrží s přepadem do stabilizační nádrže SN1.

Technologická sestava biologické linky vytváří předpoklady pro biologické odstraňování dusíku a fosforu.

Voda vyčištěná na biologické lince odtéká přes měrný objekt  do řeky Malše.

Přebytečný biologický kal je gravitačně zahušťován a následně aerobně stabilizován ve dvou dvou uskladňovacích nádržích, zahuštěný  stabilizovaný kal je odvodňován na šnekovém  lisu.

## Skladba objektů čistírny a popis průtoku odpadních vod.

(viz - Příloha č. 2 : Technologické schéma ČOV  )

### Kanalizační síť a odlehčovací komory

Odpadní a srážkové vody jsou gravitačně přiváděny převážně jednotnou stokovou sítí.

Celková délka kanalizační sítě : 25,94 km v provedení – jednotná kanalizace.

Oddílná kanalizace je v oblasti sídliště 9. Května s odvedením srážkových vod do Malše,  ZTV Linecká a Březová ulice s odvedením dešťových vod do Novodomského potoka. Dešťovou  kanalizaci spravují Technické služby města Kaplice.

Odpadní vody jsou odváděny z prostoru města do sběrače souběžného s řekou Malší – levá strana řeky až pod město, shybkou přecházejí řeku na pravý břeh do čerpací stanice a odtud se čerpají na ČOV Kaplice.

Odpadní vody vyčištěné na městské ČOV odtékají do řeky Malše.

Veškeré odpadní vody z města jsou odváděny na ČOV. Volné kanalizaní výusti v obci již žádné nejsou.

Na soustavné kanalizaci je jediná čerpací stanice (ČS 1 u řeky Malše před ČOV s výkonem max. 254 ls-1) .

Na soustavné kanalizaci je 9 odlehčovacích komor :

OK1(před ČOV)	recipient Malše	DN 500 	ředící pom.nastavitelný

OK2	recipient Malše	DN 700 	ředící poměr  1 : 4

OK3		recipient Malše	DN 700 a 800	ředící poměr  1 : 4

OK4		recipient Novodomský p.	DN 500 	ředící poměr  1 : 4

OK5		recipient Novodomský p.	DN 500 	ředící poměr  1 : 4

OK6		recipient Novodomský p.	DN 600 	ředící poměr  1 : 8

OK7		recipient Novodomský p.	DN 600 	ředící poměr  1 : 9

OK8		recipient dešť. k.-Malše	DN 600 	ředící poměr  1 : 4

OK9		recipient Novodomský p.	DN 500 	ředící poměr  1 : 8

Obrázek 2 : Rozsah kanalizační sítě Kaplice

Obrázek 3 : Vypínací  šachta před ČOV

### Mechanické předčištění a čerpací stanice

V objektu hrubého předčištění jsou z přiváděných odpadních vod separovány mechanické nečistoty a to na česlích a v lapáku písku.

Surové odpadní vody jsou v areálu ČS u řeky  nejdříve přiváděny na jemné strojní česle (s průlinou 6 mm) s integrovaným  propíráním shrabků a lisem na shrabky. Proprané shrabky jsou vynášeny do plastových kontejnerů.

Obrázek 4  : Strojní  česle  na nátoku na ČOV

V případě neprůchodnosti strojně stíraných česlí prochází odpadní voda bočním kanálem přes česle ručně stírané (průlina 20 mm).

Pro příjem dovážených odpadních vod je instalována plastová jímka vybavená hrubými česlemi.

Obrázek 5 : Jímka na dovážené odpadní vody

Dále odpadní vody protékají  vírovým  lapákem písku (s pračkou písku) a ústí do čerpací stanice.

Obrázek 6 : Vírový lapač písku

Obrázek 7 : Dvoukomorová čerpací stanice odpadních vod s přepadem do řeky

Výtlaky DN 250 a DN 400 je odpadní voda čerpána splaškovými a dešťovými čerpadly do horního  areálu čistírny odpadních vod.

Za tlumící komorou následuje odlehčovací komora : do průtoku 94 ls-1 odtékají odpadní vody na biologický stupeň čištění, průtoky nad 94 ls-1 jsou odlehčovány do dvou dešťových zdrží, po jejich naplnění přepadají mechanicky předčištěné odpadní vody  do stabilizační nádrže SN1 a následně SN2 (Jarošovského rybníka).

Dešťové zdrže jsou plněny gravitačně, vyprazdňování je pomocí čerpadel do nátoku na biologické linky.

Přepad z dešťové zdrže je gravitačně veden do stabilizační nádrže SN1.

Obrázek 8 : Vyústění splaškového a deštóvého výtlaku, odlehčení do dešťové zdrže

ek

Obrázek 9 :  Dešťové zdrže s vyplachovacími klapkami

### Biologické čištění

Mechanicky předčištěné odpadní vody jsou před hlavní biologickou linkou v rozdělovacím objektu společně s vratným kalem a kalovou vodou rozdělěny do dvou shodných technologických linek : odpadní voda postupně prochází  anaerobní nádrží, denitrifikační nádrží a postupně protékanými čtyřmi sekcemi nitrifikační nádrže, dále odtéká do  odplyňovací zony, každá linka je zakončena kruhovou dosazovací nádrží a pro obě linky společným  měřením  odtoku vyčištěné vody.

Obrázek 10 : Anaerobní nádrže

Anaerobní a denitrifikační nádrže jsou homogenizovány míchadly.

Vzduch na aeraci nitrifikačních  nádrží je distribuován jemnobublinným aeračním systémem, zdrojem vzduchu jsou dmychadla ( každá linku má své dmychadlo, regulace jejich výkonu probíhá na základě měření koncentrace rozpuštěného kyslíku ve třetí sekci každé nitrifikačních linky.

Obrázek 11 : nitrifikaní nádrže levé technologické linky

Z odplyňovací zony, do které může být dávkován koagulant pro chemické odstraňování fosforu, odtéká aktivační směs do středového uklidňovacího válce v dosazovací nádrži.

Obrázek 12 : Odplyňovací zony a dávkování koagulantu

### Dosazovací nádrže

Zde dochází k separaci aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody.

Vyčištěné odpadní vody přepadají přes nerezovou pilovitou hranu nasazenou do obvodových odtokových betonových žlábů a odtékají do spojné šachty a dále přes čerpací jímku technologických vod a měrnou šachtu do odtokového potrubí z ČOV.

Gravitačně zahuštěný kal ze zahušťovacího prostoru dosazovací nádrže je čerpán jako vratný kal potrubím zpět do rozdělovací komory před biologické linky nebo jako přebytečný kal do systému kalového hospodářství.

### Čerpací  stanice  technologické vody

Vyčištěná vody natéká do akumulační jímky (před měrným objektem), čerpadlem je odtud zajišťována dodávka technologické vody do žlabů pro pro výplach dešťových zdrží a  pro potřeby ostřiků nádrží v celém areálu.

### Měrná šachta

Vypouštěná vyčištěná odpadní voda je měřena za dosazovacími nádržemi v Parshallově žlabu P4 s ultrazvukovým snímáním výšky hladiny.

Za měrnou šachtou je realizována propojovací šachta, která umožňuje  tři varianty  vypouštění a to :

- k nátoku do biologického rybníka (SN1)

- do odtoku za rybník Jarošovský tj. přímo do Malše

- do nátoku na rybník Jarošovský (SN2)

Obrázek 13 : Měrný objekt vyčištěných vod a propojovací šachta

### kalové hospodářství

Přebytečný kal z dosazovacích nádrží je v nastavitelném automatickém režimu odčerpáván do zahušťovací nádrže a následně  do aerobní stabilizace kalu I a II nebo do uskladňovací nádrže I a II. Gravitečně zahuštěný stabilizovaný přebytečný kal je odvodňován na šnekovém lisu a předáván k dalšímu využití.

Do systému kalového hospodářství lze navážet i biologický kal z jiných ČOV.

Obrázek 14 :  Jímka dovážených kalů

Obrázek 15 : Šnekový lis

## Obtoky ČOV

Obtok celé ČOV : 	Je možný uzavřením stavítka ve vypínací komoře před halou hrubého předčištění. Odpadní vody odtékají obtokovou  stokou (mimo jakýkoliv měrný profil) do řeky Malše těsně nad mostem

Obtok mechanického předčištění : Je možný uzavřením stavítka ve vypínací komoře před halou hrubého předčištění. Odpadní vody odtékají obtokovou  stokou do čerpací stanice mechanicky předčištěných vod a mohou být čerpány bez mechanického předčištění do horního areáli ČOV (! mechanicky nepředčištěné odpadní vody mohou způsobit problémy na čerpací technice).

Obtok biologické části ČOV : Obtok biologické linky je možný vypnutím čerpadel v čerpací jímce. Odpadní vody pak odtékají přepadem z čerpací jímky a napojují se na obtokovou stoku s vyústěním do Malše těsně nad mostem. Druhá možnost obtoku biologického stupně je vyčerpat odpadní vody do dešťových zdrží a přepadem vypouštět do SN1 a SN2 a do Malše (při uzavřeném nátoku do biologických linek.

## Kapacita ČOV

ČOV Kaplice je určená na čištění splaškových odpadních vod produkovaných ve spádové části města, přiváděných na čistírnu jednotnou kanalizační sítí.

### Množství odpadních vod na přítoku.

Průměrný bezdeštný denní přítok-projektovaný Q24	2700	m3 d-1

113	m3 h-1

31	l s-1

Maximální bezdeštný denní přítok-projektovaný Qd	3650	m3 d-1

152	m3 h-1

42	l s-1

Maximální  bezdeštný hodinový přítok-projektovaný Qh	304	m3 h-1

84	l s-1

Maximální  nátok na biologický stupeň  Qmax B 	94	l s-1

Maximální dešťový nátok na mechanický stupeň  Qmax dešt 	253	l s-1

Průměrný denní přítok-skutečnost  roku 2017	1637	m3 d-1

### Znečištění odpadních vod na přítoku

Průměrné koncentrace projektované (PD Intenzifikace ČOV Kaplice 2002)

BSK5	280	mg l-1

Nerozp. látky	255	mg l-1

CHSKCr	505	mg l-1

NNH4	25	mg l-1

Nanorg	40	mg l-1

PC	8	mg l-1

Průměrné zatížení projektované

BSK5	756	kg den-1

Průměrné koncentrace roku 2017

BSK5	451	mg l-1

CHSKCr	916	mg l-1

Nerozp. látky	277	mg l-1

NNH4	45	mg l-1

PC	10	mg l-1

Celkové zatížení  na přítoku :

Návrhové : 	12 650  EO60 (ekvivaletních obyvatel se specifickou produkcí BSK5 60 g os-1 den-1)

Skutečnost roku 2017 : 12 326  EO60

### Kvalita vyčištěných odpadních vod

garantované  projektantem -  maximální hodnoty

BSK5	15	mg l-1

Nerozp. látky	20	mg l-1

CHSKCr	70	mg l-1

NNH4 - letní	5	mg l-1

Pc	1	mg l-1

skutečnost  roku  2017 (roční průměr)

BSK5	3,0	mg l-1

Nerozp. látky	3,0	mg l-1

CHSKCr	25	mg l-1

NNH4 - letní	0,5	mg l-1

Pc	0,37	mg l-1

### Údaje o recipientu

Recipientem je řeka Malše, čhp 1-06-02-019,  řkm 47,1 ,  Q 355 = 325 l s-1.

## Produkty procesu čištění odpadních vod.

V procesu čištění odpadních vod a v provozu ČOV vznikají  odpady, jejichž  zneškodňování probíhá následujícím způsobem:

Odpady z lapáku písku

kód odpadu                                       19 08 02

kategorie                                          O

zneškodňování                                  od r. 2016 odebírá firma Technické služby Kaplice s.r.o.

V roce 2017  bylo na ČOV Kaplice  vyprodukováno 19,5 tuny odpadů z lapáku písku.

Shrabky z česlí

kód odpadu                                       19 08 01

kategorie                                          O

zneškodňování                                  od r. 2016 odebírá firma Technické služby Kaplice s.r.o.

V roce 2017  bylo na ČOV Kaplice  vyprodukováno 21,8 tuny odpadů shrabků .

Kal z čištění komunálních odpadních vod:

kód odpadu                                       19 08 05

kategorie                                          O

zneškodňování                                  od r. 2016 předáváno OTA FUCHS, Magic fish

V roce 2017  bylo celkem 927  tun odvodněného kalu (prům sušina 18,5 %)  předáno firmě OTA FUCHS, Magic fish.

## Hlavní technologické parametry ČOV.

### Doby zdržení

Doby zdržení počítané na průtok  Q24 projekt

Anaerobie	4,0	h

Denitrifikace	6,9	h

Nitrifikace	16,8	h

Dosazovací nádrže	10,0	h

Doby zdržení počítané na průtok  Q skut prům 2017

Anaerobie	6,0	h

Denitrifikace	10,4	h

Nitrifikace	25,3	h

Dosazovací nádrže	15,1	h

### Technologické parametry

Pro projektované parametry:

Látkové zatížení ČOV (při Q24)	756	kg d-1

Zásoba kalu	10 527	kg

Látkové zatížení kalu	0,07	kg kg-1 d-1

Produkce kalu (orientačmě)	645	kg suš d-1

Stáří kalu	16,3	den

Skutečnost 2017:

Látkové zatížení ČOV (při Q24)	738	kg d-1

Zásoba kalu	10 482	kg

Látkové zatížení kalu	0,07	kg kg-1 d-1

Produkce kalu (orientačmě)	590	kg suš d-1

Stáří kalu	18	den

## Základní údaje o objektech ČOV.

Jímka na dovážené odpadní vody

Materiál 	plast

Dodavatel	Fortex – AGS, a.s.

Hmotnost 	115	kg

Objem	1	m3

Vybavení	ruční česle s průlinou  50 mm

Vírový lapák písku

Typ 	KUNST LPV – 4,6

Objem	4,2	m3

Plocha	16,5	m2

Čerpací stanice (splašková i dešťová část celkem)

Počet kusů	1

Délka	12,8	m

Šířka 	3,1	m

Celková hloubka	3,9	m

Dešťové zdrže

Počet kusů	2

Užitný objem jedné nádrže	275	m3

Užitný objem celkový	550	m3

Anaerobní nádrž

Počet kusů	2

Hloubka užitná	3,0	m

Užitný objem jedné nádrže	240	m3

Užitný objem celkový	480	m3

Denitrifikace

Počet kusů	2

Hloubka užitná	2,75	m

Užitný objem jedné nádrže	145	m

Užitný objem celkový	290	m3

Nitrifikace

Počet kusů	2 x 4

Šířka	9,0	m

Délka	9,0	m

Hloubka užitná	2,7	m

Užitný objem jedné nádrže	218	m3

Užitný objem celkový	1750	m3

Zásobní nádrž koagulantu

Počet kusů	1

Typ	  sklolaminátová nadzemní nádrž v betonové záchytné jímce

Užitný objem skladovací nádrže	15	m3

Užitný objem záchytné nádrže	17	m3

Dosazovací nádrže

Počet kusů	2

Průměr	15	m

Užitný objem jedné nádrže	513	m3

Užitný objem celkový	1026	m3

Užitná plocha jedné nádrže	172	m2

Užitná plocha celková	344	m2

Zahušťovací nádrž kalu

Počet kusů	2

Užitný objem	2 x 40	m3

Kalová nádrž – aerobní stabilizace kalu

Počet kusů	2

Užitný objem jedné	380	m3

Užitný objem celkový	760	m3

Kalová nádrž – uskladňovací (nadzemní, nevyužívané)

Počet kusů	2

Užitný objem jedné	250	m3

Užitný objem celkový	500	m3

Homogenizační nádrž

Počet kusů	2

Užitný objem	40	m3

## Základní údaje o strojním zařízení.

Strojně stírané česle

Počet kusů	1

Typ			HUBER ROTAMAT typ Ro1

Výrobce	HUBER CS spol.s..o.

Délka 	5000	mm

Průměr koše	1400	mm

Jemnost síta	6	mm

Materiálové provedení	nerez

Převodovka BAUER BK 60  ZX – 34 – VW-N	1,5 	kW

Elektomotor BAUER BK 60 ZX  	1,5	kW

Rok výroby	2004

Životnost 	15	let

Účel	hrubé předčištění odpadních vod

Separátor písku

Počet kusů	1

Typ			 SPP5

Výrobce	IN – EKO TEAM s.r.o.

Elektromotor	0,55 kW

Rok výroby	2004

Paralelní ručně  stírané česle

Počet kusů	1

Účel	paralelní hrubé předčištění odpadních vod vedle strojně stírených česlí

Lapák písku vírový - mamutka

Počet souborů	1

Typ			mamutka

Dodavatel		Kunst

Průtok min-max	4 – 50	l s-1

Kompresor

Typ	2DSK 120

Výrobce		ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo

Počet 	1

Rok uvedení do provozu	2004

Nasávané množství do 	40	m3 hod-1

Jmenovitý výtlačný  přetlak					800	MPa

Motor									5,5 	kW

Objem tlakové nádoby						300	l

Účel						           pohon mamutky a provzdušňování

Kalové čerpadlo

Typ	Sigma 100-GFHU-250-60-LU-00 SJ

Počet	2 ks

Výkon	od 22 l/s

Umístění							čerpací stanice u řeky

Účel					čerpání splaškové odpadní vody na biolog. část

Kalové čerpadlo

Výrobce	                    Hidrostal Bohemia s.r.o.

Typ	D04R-RMN1R-DDM1X-G132S2-7,5kW

Počet	2 ks

Instalace 	2016

Výkon	od 29 l/s

Umístění							čerpací stanice u řeky

Účel					čerpání splaškové odpadní vody na biolog. část

Indukční průtokoměr

Typ	SMQ/ serie 99

Výrobce		ELA, spol. s r.o., www.elabrno.cz

Počet 	1

Rok uvedení do provozu	2002

Světlost	DN 150

Účel						    měření průtoku čerpaných splaškových vod

Kalové čerpadlo

Výrobce	Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.

Typ				S1264AM6C511

Počet 				1

Rok uvedení do provozu	2005

Životnost	12			let

Čerpané množství

Dopravní výška

P2										kW

Umístění							čerpací stanice u řeky

Účel						           čerpání dešťové vody na biol. část

Kalové čerpadlo

Typ	200.NFP.324.79.LC.FE

Výrobce

Počet 	2

Rok uvedení do provozu	1981

Čerpané množství	do 100 l/s

Dopravní výška						od  22 m

P2									37	kW

Umístění							čerpací stanice u řeky

Účel						           čerpání dešťové vody  na biol. část

Indukční průtokoměr

Typ	SMQ/ serie 99

Výrobce		ELA, spol. s r.o., www.elabrno.cz

Počet 	1

Rok uvedení do provozu	2002

Světlost	DN 300

Účel						       měření průtoku čerpaných dešťových vod

Míchadlo

Typ	HCRKO/2000-24

Dodavatel	INVENT Hyper classic

Počet 	4

Umístění	anaerobní a denitrifikační nádrže

Rok uvedení do provozu	2004

P1									0,75	kW

Průměr vrtule míchadla 					        		mm

Otáčky									RPM

Účel					homogenizace denitrifikační, anaerobní nádrže

Dmychadla pro aerobní stabilizaci kalu

Typ	3D38C-SK

Výrobce	         KUBÍČEK VHS s.r.o.

Počet 	1+1

Rok uvedení do provozu	2004

Množství nasávaného vzduchu	290/680 	m3/hod

Otáčky	1641	RPM

Příkon	4,3 – 8,5	kW

Umístění	dmychárna

Dmychadla pro nitrifikaci

Typ	3D45C-SK

Výrobce	         KUBÍČEK VHS s.r.o.

Počet 	2+1

Rok uvedení do provozu	2004

Množství nasávaného vzduchu	1578 	m3/hod

Přetlak	42	kPa

Otáčky dmychadla	do 3 725 	RPM

Frekvenční měnič	E+H E7

Příkon	23	kW

Elektromotor 	Siemens 30 kW

Umístění	dmychárna

Aerační jemnobublinný systém

Počet  		2 soubory  (jeden v každé lince)

Typ	2 x 24 ks pevné PP trubek 762x182 mm, přikotveny ke dnu, na každém roštu 6  membrán AME D, v celé lince 144 ks , instalace pevná

Limitní průtok vzduchu 						3-18 m3/hod na 1 kus

Dlouhodobý průtok vzduchu					4,5-12 m3/hod na 1 kus

Doporučený průtok vzduchu					7-10 m3/hod na 1 kus

Využití kyslíku							4,7 % m-1

Výrobce	Fortex – AGS, a.s.

Rok poslední výměny – linka I			2014

Rok poslední výměny – linka II			2015

Životnost	8	let

Účel	provzdušňování nitrifikační nádrže

Kyslíková sonda

Počet  		2

Výrobce			MJK Automation ApS

Typ senzoru měření kyslíku				Oxix - optický

Typ převodníku měření kyslíku			MJK Automation ApS

Účel		měření konc.  rozpuštěného O2

Dávkovací soubor koagulantu

Počet  	1 soubor

Typ nádrže	nadzemní laminátová v jímce

Typ dávkovacího čerpadla	S1024C1501P

Dodavatel                                          Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.

Výkon		l hod-1

Vystrojení dosazovací nádrže

Počet  	2 soubory

Typ	DNK 15/3,6, - 0,55GS

Dodavatel	KUNST, spol. s r.o.

Účel	separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody

Ultrazvukový snímač výšky hladiny v měrném žlabu

Počet  	1

Dodavatel	Endress+Hauser

Typ	FDU 80

Převodník	FMU 861

Účel							měření množství vyčištěné vody

Čerpadla vnitřního recyklu

Typ

Výrobce		Grundfos sales Czechia and Slovakia s.r.o.

Počet 	2

Rok uvedení do provozu	2015  a 2014

Čerpané množství			ls-1

Dopravní výška								m

Účel								čerpání aktivační směsi

Čerpadla vnějšího recyklu (vratného kalu)

Typ	SEV.100.100.40.4.51.D

Výrobce		Grundfos sales Czechia and Slovakia s.r.o.

Počet 	2

Rok uvedení do provozu	2017, 2018

Čerpané množství max.	4-32		ls-1

Dopravní výška amx.						4-14	m

Účel						čerpání aktivační směsi z DN do aktivace

Indukční průtokoměr

Typ	SMQI, serie 99

Výrobce			ELA, spol. s r.o., www.elabrno.cz

Počet 	2 ?

Rok uvedení do provozu

Světlost	DN

Účel						        měření průtoku vratného kalu

Aerační středobublinný systém

Počet  		1 soubor

(4 nosné trubky každá se 4 provzdušňovači)

Typ		Fortex – AGS, a.s.

Délka jedné trubky							4 175 	mm

Typ provzdušňovače							AME D

Výrobce	Fortex – AGS, a.s.

Rok instalace 			2014

Účel	provzdušňování kalové nádrže

AT stanice oplachové vody

Typ	CR 10-8 A-A-A-E-HQQE

Výrobce	Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.

Počet 	1

Účel							využití vyčištěné vody jako oplachové

Kalové čerpadlo

Typ	100 GFHU-250-60-LU-00 SJ

Výrobce			SIGMA 1868 spol.s.r.ro.

Počet 	2

Rok uvedení do provozu	1991

Čerpané množství			ls-1

Dopravní výška								m

Účel						čerpání přebytečného kalu do zahušťovací n.

Kalové čerpadlo

Typ	SV04206501P   SARLIN

Výrobce			Grundfos Sales Czechia and Slowakia s.r.

Počet 	1+1

Rok uvedení do provozu

Čerpané množství			ls-1

Dopravní výška								m

Účel							čerpání přebytečného kalu

Čerpadlo oplachové vody

Typ	65-40 NVD 200-11LC-10-09

Výrobce			SIGMA 1868 sspol.s.r.ro.

Počet 	1

Rok uvedení do provozu

Čerpané množství	do 7		ls-1

Dopravní výška						od 35		m

Účel							čerpání vyčištěné vody jako oplachové

Šnekopvý lis

Typ	ISGK HF 06 XL

Výrobce			Fryauf FILMIX s.r.o.

Počet 	1

Výkon	do 15	m3h-1

Rok uvedení do provozu	2016

Účel						odvodňování přebytečného biologického kalu

Čerpadlo flokulantu

Typ	Nemo NM 021

Výrobce			Netzsch Mohnopumpen GmbH

Počet 	1

Rok uvedení do provozu	2016

Čerpané množství			ls-1

Dopravní výška								m

Účel						dávkováni flokulantu při odvodňování kalu

Čerpadlo filtrátu

Typ	80 GFHU-220-60-SZ

Výrobce			SIGMA 1868 spol.s.r.o.

Počet 	2

Rok uvedení do provozu

Čerpané množství	do 15		ls-1

Dopravní výška						  od 8		m

Účel							čerpání filtrátu

Pásový dopravník

Typ	ND 2

Výrobce			Bluetech s.r.o.

Počet 	1

Rok uvedení do provozu	2008

Účel							doprava odvodněné kalu do kontejneru

## Základní údaje o elektrických zařízení

### Hrubé předčištění

Elektroinstalace provedena kabely CYKY v plastových trubkách, napojení provedeno z rozvaděče RM-CS čerpací stanice kabelem CYKY 4Bx25 mm2. Osvětlení zářivkové ovládané vypínačem.

Elektrické napájení : 3/PEN/~400/230V    1+PEN,230V, 50Hz

V hale hrubého předčištění :

1 ks rozvaděč RM-HP

1 ks rozvaděč RH1-česle

1 ks rozvaděč KME separátor písku

### Čerpací stanice u řeky

Elektroinstalace provedena kabely CYKY na povrchu v plastových trubkách. Napojení provedeno z trafostanic rozvaděče Rh pole č.3, kabelem 2xAYKY 3x240 +120 mm2.

Rozvaděč RM-CS, DT-CS

Provoz čerpací stanice plně automatizován včetně vyhodnocování poruch a zasíláním informací na dispečink.

Osvětlení prostorů je provedeno zářivkovými svítidly ovládanými vypínači.

### Trafostanice a rozvaděč NN

Zděná budova trafostanice je napojena na vzdušné vedení 22 kV. Vysokonapěťovou část tvoří dva vzduchové transformátory 400 kVA. V provozu je vždy jen jeden, druhý slouží jako rezerva.

Hlavní rozvaděč Rh je napojen z odpojovačů transformátorů kabely 2xAYKY 3x240 +120 mm2 z TR1 a TR2.

### Dmychárna

Elektroinstalace provedena kabely CYKY na povrchu v plastových trubkách, PVC chráničkách a v plechových korytech.

Rozvaděč RM-2.

Napojení je provedeno  z trafostanice, rozvaděče Rh, kabelem CYKY 3x150 + 70 mm2.

### Čerpací stanice kalu

Elektroinstalace  provedena kabely CYKY na povrchu v plastových trubkách a v plechových korytech.

Rozvaděč RM-4 : In = 63 A

Napojení je provedeno z objektu dmychárny z rozvaděče RM-2, kabelem CYKY 5Cx16 mm2.

### Kalolis

Elektroinstalace provedena kabely CYKY na povrchu v plastových trubkách.

Rozvaděč RM – hlavní přívod AYKY 4Bx50 mm2., hlavní jistič – J21U50A – 75 A.

Napojení provedeno z rozvaděče RM2, pole č.1, kabelem AYKY 4Bx50 mm2.

## Ostatní objekty ČOV.

### 2.9.1.	Komunikace, terénní úpravy, osvětlení, oplocení.

Obsluha provádí:

Pravidelně zajišťuje kontrolu funkce uzamykatelnosti a nepřístupnosti do budvy mechanického předčištění

Pravidelně dbá o údržbu travního porostu v okolí budovcy mechanického předčištění a lapače tuků, provádí kosení a vyhrabávání trávy, mýcení náletové zeleně a údržbu vysázených dřevin.

Zjištěné závady neprodleně odstraňuje , včetně obnovy nátěrů kovových částí  napadených rzí.

### Spojovací potrubí

Součástí ČOV je i spojovací potrubí, které dopravuje odpadní vodu v různých fázích jejího čištění a příslušné funkční, armaturní, vypínací a revizní šachty.

# PROVOZNÍ  POKYNY.

## Všeobecné pokyny pro údržbu a provoz

Všeobecné zásady :

Obsluhu a údržbu ČOV mohou vykonávat pouze osoby, které:

- jsou starší 18 let a jsou fyzicky a duševně  k této práci způsobilé

- absolvovaly příslušné teoretické a praktické zaškolení o provozu ČOV a o bezpečnostních, hygenických a protipožárních opatřeních

- byly podrobně seznámeny s provozem čistírny a jednotlivých objektů, s provozním   řádem a se souvisejícími předpisy, normami a dokumentací, o čemž musí být proveden písemný záznam

- podrobily se vstupní lékařské prohlídce

- zúčastňují se periodického školení o provozu ČOV, o bezpečnosti a hygieně práce a o protipožárních opatřeních. Zaškolování nových pracovníků, periodické instruktáže a přezkušování provádějí pověření pracovníci provozovatele, způsobilí pro tuto činnost.

Všeobecné povinnosti provozovatele a obsluhy :

Organizace provozovatele jako právnická osoba má povinnost spravovat svěřený majetek a nese plnou odpovědnost za tuto správu. Jde o zachování svěřeného majetku, jeho rozšiřování a zlepšování, účelné a plné využití. Tento majetek musí být oceněn a řádně evidován. Organizace je povinna chránit svěřený majetek podle právních předpisů a v  případě škod a ztrát uplatňovat  právo na náhradu škody vůči těm, kteří škodu způsobili.

Proto je provozovatel povinen ve smyslu příslušných zákonných nařízení, předpisů a norem zabezpečit :

- nepřetržitý a spolehlivý provoz všech čistírenských zařízení s cílem dosáhnout   optimálních a vyrovnaných technických a ekonomických provozních parametrů. Objekty ČOV jsou důležitá a provozně velmi citlivá vodohospodářská zařízení.

- ustanovení obsluhy a její seznámení s celým zařízením ČOV, řádné vyškolení ve všech   úkonech potřebných pro provoz, ve vedení denních záznamů a vyškolení v předpisech   o bezpečnosti práce a ochraně zdraví

- doplňování  potřebných materiálů, chemikálií, nářadí a pracovních a ochranných  pomůcek

- další využití vyprodukovaných hmot nebo jejich odvoz a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy

- pravidelný odborný dohled a laboratorní kontrolu, revizi, údržbu a opravy všech  zařízení a vybavení

- periodické zdravotní prohlídky obsluhy a kontrolu dodržování všech bezpečnostních a hygienických předpisů

- pomoc obsluze při haváriích a mimořádných provozních okolnostech

- evidence a archivování veškeré dokumentace související s výstavbou, provozem,  opravami a změnami a doplňování a novelizace dokumentace, která má být k dispozici   na ČOV

Obsluha ČOV je povinna :

- seznámit se se zařízením a provozem celé ČOV

- vyvinout veškeré úsilí k zabezpečení stálé a spolehlivé funkce svěřených čistírenských   zařízení

- dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a hygieně práce a účastnit se přezkušování znalostí zásad provozu ČOV, bezpečnosti a hygieny práce

- zajišťovat provoz - tj. veškeré operace, manipulace a evidence potřebné pro zajištění   výkonu a účinnosti čistírny jako celku

  - provádět běžnou údržbu

  - náročnější opravy a údržby zajišťovat na příkaz nadřízeného těmi zaměstnanci, kteří mají provádění větších oprav ve své pracovní náplni

  - trvale sledovat přítok a průtok vody

- udržovat pořádek ve svěřených objektech a jejich okolí a zabránit neoprávněným  osobám v přístupu a manipulaci se zařízením

  - při obsluze zařízení se řídit návody a pokyny výrobců

  - hlásit všechny poruchy čistírenských zařízení zodpovědným pracovníkům

Povinnosti obsluhy při předávání a přejímání služby :

Obsluhovatel při předávání služby je povinen:

- předat  pracoviště v čistotě a pořádku

- seznámit nastupujícího zaměstnance se stavem objektu a zařízení a se zvláštními událostmi v průběhu uplynulé směny

- upozornit ho na všechny okolnosti vyžadující zvýšený dozor, aby se zabránilo případným poruchám nebo haváriím

- informovat ho o zařízeních, která jsou v opravě nebo v záloze

- předat  provozní deník, nářadí, klíče a pod.

Obsluhovatel přebírající službu  je povinen:

- seznámit se se stavem zařízení prohlídkou za přítomnosti předávajícího obsluhovatele

- informovat se o všech okolnostech, které by mohly ovlivnit chod zařízení a bezporuchový průběh směny

- převzít provozní dokumentaci

Při práci v kanalizačním zařízení a ČOV musí každý zaměstnanec dbát těchto pokynů :

- Dle možnosti udržovat ruce při práci pod úrovní hlavy. Většina nákaz se dostává do těla ústy, nosem, očima a ušima.

- Nejíst, nepít, nekouřit.

- Umýt si ruce a desinfikovat je po každém přerušení práce vhodným desinfekčním prostředkem.

- Po práci a před kouřením a jídlem umýt si ruce a obličej.

- Každé zranění hlásit

- Udržovat ochranné oděvy, pracovní prostředky v čistotě a funkčním stavu

- Před vstupem do jídelny, veřejného dopravního prostředku apod. musí provést osobní očistu a nesmí tam vstoupit v hygienicky závadném oděvu.

- Musí se chránit osobními ochrannými prostředky podle vyhlášky pro poskytování osobních ochranných prostředků

- Musí si chránit obličej a pokožku na rukou ve styku s odpadní vodou a s některými chemikáliemi ochrannými mastmi a emulzemi, které tvoří na pokožce  idiferenční  povlak bránící styku škodlivin s pokožkou

- Oči musí být chráněny všude tam, kde je při práci nebezpečí jejich zranění nebo vstupu infekce( např. při čištění stok tlakovou vodou)

- Zaměstnancům, kteří pracují s infekčním materiálem, musí být zajištěna možnost desinfekce a čištění ochranných oděvů dle návodu výrobce tak často, jak to vyžaduje povaha pracoviště. Zakazuje se nosit ochranné pracovní oděvy a spodní prádlo do domácnosti.

## Pokyny pro provoz čistírny odpadních vod.

- Do ČOV smějí být přiváděny pouze odpadní vody o složení a koncentracích znečištění odpovídajících platnému kanalizačnímu řádu. Nesmějí být přiváděny odpadní vody obsahující toxické látky, látky nepříznivě ovlivňující čištění odpadních vod, zpracování kalu a jeho složení tak, že se mění kategorizace kalu jako odpadu. Dále do ČOV nesmějí být přiváděny odpadní vody obsahující látky agresivní, narušující konstrukci objektů čistírny a látky hořlavé a výbušné.

- Většina zařízení pracuje v automatickém režimu. Možný je však vždy i provoz na ruční ovládání při kontrolách, opravách, údržbě, havarijních provozních podmínkách a pod.

- Pro obsluhu a údržbu jednotlivých strojů a zařízení platí v plném rozsahu předpisy pro jejich montáž a obsluhu, vydané jejich výrobci (zejména předpisy pro mazání, chlazení, provádění revizí).

- Tyto předpisy jsou součástí dodavatelské dokumentace těchto strojů a zařízení a musí být uloženy na ČOV a pracovní obsluhy s nimi musí být dokonale seznámeny.

- Náhradní díly strojů a zařízení objednává provozovatel podle seznamu náhradních dílů v provozních a montážních předpisech výrobců.

- Obsluhu, údržbu a seřizování smí provádět jen zaškolený pracovník při dodržení všech pokynů a předpisů všeobecně platných pro bezpečnost a ochranu zdraví. Dále je nutné dodržovat předpisy a montážní postupy stanovené výrobcem zařízení. Pokud je v předpisech dodavatele zařízení uveden požadavek na přítomnost specializovaného technika během servisu, je nutné požadavek dodržet.

Provoz a údržba potrubí, nádrží a konstrukcí

- Kontrola těsnosti strojů (příruby, sváry, hrdla apod.)

- Kontrola těsnosti potrubí, zda se neobjevují praskliny, díry po korozi  nebo jiné poškození (deformace)

- Odstraňování koroze a obnovování ochranných nátěrů

- Dbát na dodržování  spádu potrubí, hlavně u gravitačních a sacích trub (prosednutí na konzolách, sednutí lože v terénu apod.).

- Nenahrazovat vadné úseky menší nebo větší světlostí trub.

- Kontrolovat a udržovat plnou světlost trubních rozvodů, odstraňovat inkrustace (nánosy, krystalické chemické vrstvy nalepé na stěnách potrubí).

- Při volbě trubních material (jakosti) přihlížet ke jmenovitým tlakům a agresivitě media a prostředí. Dalším ukazatelem pro volbu material je požadovaná samonosnost potrubí.

- Vést evidence o době užívání , o opravách a špičkovém zatížení.

- Revize tlakových nádob provádět podle platné ČSN a vést o nich evidence v revizní knize, kterou se zařízením dodá výrobce.

Provoz a údržba elektromotorů a převodovek

- Pravidelná kontrola hlučnosti a výkonu

- Kontrola vůle ložisek hřídele

- Občasné čištění ložisek a skříní od zastaralých mazadel a namazání novým mazadlem

- Včasná (preventivní) výměna opotřebovaných náhradních dílů, vykazující větší vůli, než je přípustná

- Provést ochranná opatření  proti nasávání vlhkosti s chladícím vzduchem

- Odstraňovat korozi, obnovovat poškozené ochranné nátěry, dbát na vnitřní i vnější čistotu stroje

- Kontrolovat stav spojky a hřídele

- Kontrolovat pevnost kotvení stroje a při povolení dotáhnout

- Vést evidence o chodu stroje, revizích a spotřebě náhradních dílů

- Řídit se směrnicemi dodanými výrobcem stroje

Provoz a údržba měřidel

- Údržbu provádět jen v dovoleném rozsahu  průvodní dokumentace

- Pravidelně čistit a dotahovat převodní trubky

- Kontrolovat čistotu a volnost plováků a čidel

- Provést ochranná opatření proti vlhkosti, odstraňování korozi, obnovovat poškozené ochranné nátěry

Provoz a údržba armatur

Kontroluje se :

- Ovladatelnost armatur (u všech uzávěrů kontrolovat jejich pohyblivost, zvláště tehdy, když se s nimi nemanipuluje). Protočit a promazat minimálně 4 x za rok.

- Je třeba opatrnosti při odtržení ploch na poloze uzavřeno, kde někdy dochází k zakousnutí dosedací plochy, aby nebyl uzávěr poškozen

- Napadení zařízení korozí

- Kontrola ovládacích schopností stavítek

- Kontrola těsnosti ucpávek armatur, jejich uzavírací schopnosti (dovření)

- Armatury s vadnou funkcí ihned opravit nebo vyměnit. Doplňovat nutné zásoby  náhradních dílů

- U uzávěrů dodržovat zásadu, že po dotažení do krajní polohy nutno otočit o cca ½ otáčky zpět (mrtvý chod), aby se armatura nezasekla v krajní poloze. Dbát na vnější čistotu armatur.

### pokyny pro provoz a údržbu technologického vybavení

Pro obsluhu a údržbu jednotlivých strojů a zařízení platí v plném rozsahu předpisy pro jejich montáž a obsluhu, vydané jejich výrobci (zejména předpisy pro mazání, chlazení, provádění revizí).

Tyto předpisy jsou součástí dodavatelské dokumentace těchto strojů a zařízení a musí být uloženy na ČOV a pracovníci obsluhy s nimi musí být dokonale seznámeni.

Náhradní díly strojů a zařízení objednává provozovatel podle seznamu náhradních dílů, uvedených v provozních a montážních předpisech jednotlivých výrobců.

Čerpadla:

- Kontrolovat výkonové parametry výrobců

- Kontrolovat mechanický stav hřídelí, ložisek, oběžných kol, těsnost ventilů, vůle ložisek, klidného chodu, apod.

- Kontrolovat správnou funkci chodu, mazání a chlazení, předepsaného stavu otevření a zavření armature při uvedení strojů do provozu nebo jejich odstavení. Důsledně dbát na otevření armatur před uvedením strojů do chodu.

- Evidence chodu, oprav, a revizí strojů a zařízení

- Včas a průběžně doplňovat nutné zásoby náhradních dílů. Dbát na včasné odstranění  zjištěných závad a výměnu opotřebovaných nebo vadných součástí, které vykazují vůli větší, než je přípustné

- Dbát na odstaňování koroze, čistotu strojů, na obnovování poškozených ochranných nátěrů

- V uvedených zásadách se řídit při pracovním postupu směrnicemi uvedenými v původní dokumentaci dodané výrobcem stroje

- U čerpadel, které čerpají silně znečištěné a vazké kapaliny (zejména surový kal) se doporučuje provádět prevenci a pravidelné čištění kanálů oběžného kola, jakož i kontrolu pojistkových ventilů pískových čerpadel. Případné nečistoty se odstraňují buď čistícími (revizními) otvory nebo v případě potřeby vyjmutím oběžného kola.

- Kontrola  a údržba (revize) čerpadel musí být prováděna podle závazných předpisů výrobce jednotlivých čerpadel, které jsou průvodní dokumentací těchto čerpadel.

- Návod na obsluhu musí být k dispozici v provozní  místnosti

- Obsluha je povinna se těmito předpisy důkladně a prokazatelně seznámit a dodržovat je.

Uvedení jednotlivých strojů do provozu

- Před uvedením do provozu bude provedeno ověření provozuschopnosti jednotlivých strojů a zařízení. Předpokládá se kontrola a doplnění provozních náplní mazadel a olejů dle provozních předpisů výrobce zařízení.

- Provede se nastavení (kontrola) snímání hladin pro spuštění a vypínání zařízení, nastavení (kontrola) vzájemných blokací a vazeb

- Provoz je automatický, řízený řídícím systémem (pokud je ovládání stroje na řídící system napojeno). Po zapnutí přívodu elektrické energie je provozní soubor schopen najetí provozu.

Odstavení z provozu

- Odstavování jednotlivých zařízení  z provozu musí probíhat za zvýšené pozornosti a bezpodmínečného dodržování bezpečnostních předpisů a opatření. Ovládání strojů bude vypnuto, budou uzavřeny uzávěry před a za strojem (případně celým objektem). Provede se vyjmutí silových pojistek a rozvaděč i stroj se zabezpečí proti sepnutí a označí se bezpečnostní tabulkou.

- Provede se vypuštění potrubních úseků dotčených vyjmutím stroje, případně podle rozsahu odstávky i vypuštění nádrže.

Přítok

Denně je nutné sledovat nátok odpadních vod , zejména jejich množství, barvu, teplotu, a složeni, pokud je jednoduchým způsobem zjistitelná.

Každou nápadnou změnu je třeba vyhodnotit, zapsat do provozního deníku. Dále se hlásí mimořádně vysoký nátok v době kdy neprší nebo naopak mimořádně nízký nátok trvající delší dobu a signalizující poruchu na kanalizační síti. Odpadní vody přitékající na ČOV mají být nezahnilé v čerstvém stavu bez odporného zápachu. Přitékají-li páchnoucí vody, zabarvené vody je nutné ve spolupráci s obsluhou kanalizační sítě zjistit původce a zajistit odebrání vzorků pro laboratoř a zajistit dopravu vzrku do laboratoře.

Denně je nutné kontrolovat vypínací komoru.

Průtok ČOV musí být nerušený, plynulý, nesmí se vzdouvat do přívodní stoky.

Obsluha denně kontroluje a udržuje bez zachycených splavenin i tlumící komoru.

Obsluha denně kontroluje a udržuje v bezchybném provozu rozdělovací objekt před aktivačními nádržemi popř. dešťovou zdrží.

Česle

Účelem česlí je odstranit unášené splaveniny.

Ručně stírané česle

Jsou osazené na obtoku strojních česlí. Z ručně stíraných česlí je třeba pravidelně odstraňovat zachycené shrabky, aby nedocházelo ke vzdouvání vody před česlemi a rovněž tak, aby nedocházelo k průniku shrabků na další stupeň čištění. Obsluha shrabky pokud možno vytřídí - odstraní nehnilobné předměty (obaly, plastické hmoty apod.).

Obsluha provádí úklid v celém prostoru hrubého předčištění.

Strojně stírané česle jsou osazené v hlavním kanále, ovládají se z vlastního rozvaděče a to navolením ručního nebo automatického provozu (přepínačem SA1 a SA2).

Přepínačem SA1 se volí automatický nebo ruční provoz.

Ruční provoz znamená trvalý chod.  Otočením přepínače SA2 doprava se spustí trvalý chod vpřed, otočením přepínače doleva je zvolen zpětný chod.

Při navolení automatického provozu se česle spustí od zaplavení elektrod osazených před česlemi a jsou v provozu tak dlouho, dokud se elektrody neobnaží. Parametry jsou nastaveny na řídícím systému LO GO. Proti přetížení jsou česle chráněny jističem a výkonovou ochranou DOLD.

Obsluha soustavně kontroluje správný chod zařízení.

| porucha | zařízení | odstranění |
| --- | --- | --- |
| zařízení nefunguje, ačkoliv hlášení poruchy nesvítí | hlavní vypínač je vypnut, přepínač volby provozu je přepnut na zpětný chod, | zapnout hlavní přepínač, přepínač nastavit na ruční nebo automatický provoz |
|  | spálená pojistka | vyměnit pojistku |
| hlášení poruch svítí | motorový jistič vypnut | motorový jistič zapnout a stisknout potvrzovací tlačíko na rozvaděči |
|  | výkonová ochrana je v provozu (svítí červená LED dioda na zařízení DOLK uvnitř rozvaděče) | stisknout resetové tlačítko na výkonové ochraně, přepínač volby provozu na rozvaděči nastavit na nulu, stisknout potvrzení |
| zařízení trvale pracuje při nastavení zařízení na automatický provoz, ačkoliv hladina ve žlabu poklesla (zařízení při vzedmutí hladiny sepne, ale při poklesu nevypne | vadný koncový spínač | přezkoušet koncový spínač |
|  | vzdálenost mezi koncovým spínačem a koncovou clonkou je velká | vzdálenost zkrátit (2 - 4 mm) |
|  | koncová clonka pro přenášení impulsů na koncový spínač je obroušena | namontovat novou clonku |

Tabulka 1 :  Poruchy a jejich řešení na strojních česlích

Údržba

Před čištěním a údržbářskými pracemi je nutné nejprve vypnout a zabezpečit zařízení proti zapnutí.

Při běžném provozu dochází v místech odtoku vylisované vody k usazování hrubších částic. Aby se tomuto zabránilo je nutné podle potřeby , po dobu  3-5 minut místo usazování  důkladně propláchnout. Proplachovací voda se připojuje pomocí rychlospojky a odvodňovací zona se proplachuje tak dlouho, až hadicí pro odvod vylisované vody teče čistá voda. Propláchnutí je třeba provádět i tehdy, dochází-li k usazování vylisovaných hrubších částic v hadici. Špatné propláchnutí lisovací části může způsobit nashromáždění jemného materiálu a k jeho následnému zaschnutí. Toto se může stát příčinou poškození plastového krytu. Ucpání odvodňovací zony může vést i ke zhoršení lisování shrabků.

Při odstávkách zařízení z provozu delší než jeden týden dojde v místě lisovací zony k zaschnutí nashromážděných shrabků a jejich zatrdnutí. Je proto potřeba před znovuuvedením do provozu odšroubovat plastový kyt lisovací zony, odstanit plech zakývající vlastní lisoavcí zonu, vyprázdnit ji a důkladně vyistit. Pokud se neprovede tento úkon dojde k tomu, že výkonová ochrana nedovolí provoz zařízení ze stejného důvodu jako kdyby vnikl do zařízení větší předmět.

Všechny tubusy jsou osazeny nastavitelným prodloužením lisovací zony. Jejich posunutím lze prodloužit lisovací zonu až o 100 mm a zvýšit účinnost lisování a naopak.

Vírový lapák písku

Zde dochází k zachycení písku a pevných částí v kalovém prostoru lapáku písku odkud je těžen mamutkovým čerpadlem na separátor písku. Mamutí čerpadlo je poháněno tlakovým vzduchem, které dodává kompresorová stanice, těžení písku je řízeno časovým spínačem s možností nastavení pracovního cyklu obsluhou. Při těžení písku dochází k otevření solenoidových ventilů na přívodu vzduchu k mamutímu čerpadlu a na přívod rozplavovacího vzduchu a k souběžnému zapnutí separátoru písku a pásového dopravníku. Po skončení pracovního cyklu jsou solenoidové ventily automaticky uzavřeny a vypne se i separátor písku s pásovým dopravníkem.

Kompresorová stanice zajišťuje tlakový vzduch pro mamutí čerpadlo. Ovládá se jističem kombinovaným s tlakovým spínačem přímo na stroji. Rozsah tlakového spínače je 6,5 – 9 barů.

Separátor písku

Je napojen na rozvod tlakové vody. Přívodní potrubí je opatřeno solenoidovým ventilem, který je ovládán z rozvaděče separátoru. Tlakovou vodu dodává automatická stanice, která je tvořena čerpadlem s tlakovou nádrží.

Ovládání : se děje pomocí dvou přepínačů s polohami AUT-0-RUČ pro zapínání šroubovice a solenoidového ventilu pro praní písku. V automatickém provozu se zapínání děje buď časově nebo externím povelem.

Údržba. Na separátoru nejsou žádná mazací místa, kromě olejové náplně převodovky a není třeba provádět žádnou pravidelnou údžbu pokud separátor pracuje normálně.

Při zjištění, že při separátoru dlouhodobě nevypadává žádný písek, kontrolujeme, zda se šroub pohybuje a správnost směru otáení (pohledem do otvoru pro vyhrnování písku).  Pokud šroub je v pořádku, zkontrolujeme průtok vody separátorem. (v nátokovém žlabu, na vstupním potrubí nebo funkci čerpadla). Pokud voda neprotéká volně separátorem může v ojedinělých případech vlivem vysokého podílu vláknitých částic v separované vodě dojít k zanesení separátoru. Jedině v tomto případě je možná demontáž víka a vyčištění vnitřku separátoru.

Pokud je pohyb šroubu zastaven, došlo k přeplnění vnitřní části pískem. Aby tato závada nevznikla je třeba :

  - nevypínat pohon šroubu pokud není vypnuto čerpadlo dopravující surovou vodu do separátoru

  - intervaly otáčení šroubu separátoru nesmí být nikdy nastaveny ak, aby jeho vynášecí kapacita byla menší než množství písku dopravované do separátoru surovou vodou

V případě, že se šroub pohybuje správným směrem a voda volně protéká separátorem zkusíme pootevřít výpustný ventil. Pokud vytéká voda s malým podílem písku je vše v pořádku a písek v separované vodě prostě není. Nebo velmi malé množství. Pokud vytéká hustá směs nečistot a písku, došlo zřejmě k poruše. Separátor je třeba částečně nebo úplně vypustit a propláchnout vodou. Směrem od výstupu písku k výpustnému vetilu. Zkontrolovat funkci lapače písku, případně pračky separátoru.

POZOR

Před každou manipulací nebo montáží separátoru písku je třeba vypnout v rozvaděči hlavní vypínač přívodu elektrického proudu.

Bez vypnutí elektrického proudu není dovolena jakákoliv manipulace s elektrickými rozvody.

Instalovat, obsluhovat a udržovat zařízení smí jen osoby k tomu určené s příslušnou kvalifikací, poučené o podmínkách a zásadách bezpečnosti práce.

ČERPADLO OSTŘIKOVÉ VODY

Ovládá se z rozvaděče RM-HP, chod buď trvalý nebo automatický přes tlakové čidlo, kterým je manostat s rozsahem 0,1-1 MPa. Proti chodu naprázdno (bez vody) je čerpadlo blokováno ponorným spínačem. Podle kvality přitékající vody je třeba zvolit interval čištění sacího koše, případně manostatu. Vlastní čerpadlo nevyžaduje žádnou údržbu.

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

Slouží k dopravě separovaných shrabků a písku do kontejneru.

Ovládání

Dopravník se ovládá z rozvaděče RM-HP přepínačem – trvalý chod přes časové relé s nastavitelnou dobou chodu a pauzy. Přímo na dopravníku je instalováno stop-talačítko pro okamžité zastavení.

Údržba

Při jakékoliv údržbě a seřizování nebo opravách nutno odpojit stroj od elektrické sítě. Pásový dopravník nevyžaduje během provozu zvláštní údržbu, pouze občasnu kontrolu zaměřenou na chod pásu válečků a pohon. Pás se musí pohybovat středem dopravníku. Včas provádět doseřízení chodu pásu a jeho správné napnutí.

Elektrobuben je naplněn převodovým olejem. Výměna oleje po cca 2000 mth nebo 2 letech provozu.

Pro kontrolu oleje jsou určeny dva šrouby ve víku na opačné straně od svorkovnice.

ZAVÁŽECÍ JÍMKA

Česle je třeba udržovat  čistotě – tlakovou vodou.

ČERPADLO PRO ČERPÁNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD

Ovládání z deblokační skříňky umístěné v suterénu budovy volbou RUČ-0-AUT.

V ručním provozu jsou čerpadla v trvalém provozu, v automatickém jsou zapínána dle hladin. Blokování je od teploty vinutí.

Údržba

Během provozu nepotřebují žádnou údržbu

Kontrola.

Pravidelné kontroly a preventivní prohlídky zaručují správný a dlouhodobý chod. Kontrolu provádět minimálně 1x ročně, při těžkých podmínkách i častěji.

Rozsah kontrol :

  - kontrolovat všechny šrouby, zda jsou dotaženy

  - kontrola stavu závěsu, řetězu

  - kontrola oběžného kola

  - kontrola oleje

  - kontrola přívodního kabelu

ČERPADLO PRO ČERPÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD

Je ovládáno shodně jako čerpadlo splaškových vod.

Blokování je rozšířeno o netěsnost ucpávek.

BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

Dešťová zdrž

Obsluha a údržba vany v dešťové zdrži : vana nepotřebuje pro svou jednoduchost zvláštní obsluhu

1 x měsíčně se provádí kontrola : utažení všech šroubů, lehkost otáčení vany, indukčního snímače

1 x za půl  roku domazání ložiska tukem

1 x za rok vyčištění vany

Napuštění vany se provádí vyčištěnou vodou přes klapku se servopohonem. Klapka se ovládá z ovládací skříňky osazené na lávce u vany dvěma přepínači (poloha 1 –ručně, poloha 2 přepínačem se otvírá nebo zavírá klapka).

Pro napuštění vany se musí nejdřív otevřít klapka a potom se spustí čerpadlo vyčištěné vody přepínačem RM4 v čerpací stanici u dosazovacích nádrží. Čerpadlo je blokováno termovypínačem ve vinutí motoru a min. hladinou v čerpací jímce.

V zimním období je nutné nátokové potrubí technologické vody do dešťových zdrží uzavřít ručním šoupátkem osazeným před servošoupaty, aby nedošlo k promrzání vody.

Rozdělovací objekt

Obsluha a údržba vřetenových šoupátek na  nátoku do rozdělovací komory a na linky : vřetenová šoupata jsou ovládána šoupatovými klíči. Obsluha kontroluje stav rozdělovací komory a udržuje šoupata (vřetena) v čistém a provozuschopném stavu.

Anaerobie

Denitrifikace

Na ocelových lávkách jsou osazena dvě míchadla, směr otáčení – vpravo.

Údržba : 	Kontrola hluku převodovky, stav oleje a těsnost převodovky

1 x za rok – prohlídka silentbloků a kompletní prohlídka motorů

1 x za 2-3 roky : kontrola povrchu plastového tělesa míchadla

Nitrifikace

Odvodňování aeračních elementů – min 1 x týdně

Odstraňování bionárůstů na aeračních elementech – uzavření vzduchu do roštů a otevření odvodňovacího potrubí, po vyfouknutí vzduchu se uzavře kohout odvodnění a otevře přívod vzduchu do roštů – tak opakovat 5x

Dosazovací nádrže

Hlavní funkcí je separovat aktivovaný kal od vyčištěné vody. Správná funkce dosazovacích nádrží je podmíněna pravidelnou a správnou obsluhou a údržbou.

Dosazovací nádrže mají průměr 15 m, dno má dostředný sklon 6° a svažuje se ke kalové jímce. Přítokové potrubí je pode dnem kalové prohlubně zaústěno do středového sloupu. Dno a stěny jsou monolitické železobetonové o tl. 350 mm. Koruna obvodové stěny rozšířena pro kola pojezdu mostového shrabováku. Odtok odsazené  vody ze sběrného žlabu je do potrubí za stěnou nádrže.

Technologické vystrojení dosazovacích nádrží se skládá z pojezdového mechanismu se stíráním dna i hladiny a z odtahu plovoucích nečistot. Obě dosazovací nádrže jsou za normálního provozu v trvalém provozu.

Před dosazovacími nádržemi je situována manipulační šachta RŠ 3, která umožňuje případné odstavení jedné dosazovací nádrže a s tím spojenou změnu nátoku na provozovanou dosazovací nádrž.

Pojezd mostu se spouští přepínačem na rozvaděči – trvalý chod.

Dalším přepínačem lze navolit chod ventilátoru buď trvale nebo přerušovaně pomocí časového relé v rozvaděči, kterým lze navolit nezávislé doby chod a pauzy.

Údržba:

Před uvedením do provozu se konroluje funkce shrabovacího zařízení a před napuštěním nádrže vzdálenost škrabky nade dnem (vzdálenost má byý několik mm)

Veškerá technická zařízení dosazovacích zařízení se musí kontrolovat dle návodu výrobce

Výkon čerpadla pro čerpání biologického kalu musí odpovídat Q/H křivkám výrobce – kontroluje obsluha

Obsluha denně kontroluje vizuálně činnost čerpadel biologického kalu, která mají mít klidný chod, bez nadměrných vibrací

Kontroluje průchodnost kalových potrubí

2 x ročně promazává mechanismy všech šoupat

Denně čistí kartáčem přepadovou hranu dosazovacích nádrží

Udržovat pojezdovou dráhu v bezvadném stavu, odstraňovat nečistoty, sníh

1 x měsíčně promazávat ložiska pojezdových kol a středové ložisko

Nádrže se čistí jednou za 2-3 roky

DMYCHÁRNA

Je jednopodlažní objekt o půdorysné rozměru 9,8 x 6,8 m a celkové výšky 4,2 m. jsou zde umístěny dmychadla pro dodávku vzduchu do nitrifikace a do nádrží aerobní stabilizace kalu.

Obsluha spočívá ve spuštění a vypínání dmychadel dle provozních potřeb, při dodržování bezpečnostních pokynů tj zabezpečení pravidelných revizí elektrického zařízení a servisních prohlídek

Dmychadlo M je určeno pro nitrifikaci I

Dmychadlo M2 je určeno pro nitrifikační linku II

Dmychadlo M3 může dle potřeby nahradit M1 anbo M2.

Tomu musí předcházet otevření příslušné klapky se servopohonem.

Otevřením klapky K1 se spouští vzduch do nitrifikace I.

Otevřením klapky KL2 se spouští vzduch do nitifikace II.

ČERPACÍ STANICE TECHNOLOGICKÉ VODY

Objekt čerpací stanice (rozměry 12,6 x 5,4 m) a výšky 3,9 m).

V suterenu objektu jsou osazena

  - Čerpadla na čerpání kalové vody do rozdělovacího objekt

  - Čerpadla na čerpání aerobně stabilizovaného kalu nebo kalu ze zavážecí jímky do uskladňovacích nádrží nebo zahušťovací nádrže

Čerpaný kal je měřen indukčním průtokoměrem

  - Čerpadla na čerpání dešťové vody z dešťových zdrží do rozdělovacího objektu

  - Čerpadlo průsaku na čerpání do jímky kalové vody

Čerpadla se ovládají z deblokačních skříní, které jsou umístěny v suterénu ČS v blízkosti čerpadel. Ovládání je buď ruční z místa a nebo z řídícího systému. Volba se provádí přepínačem na deblokační skříni. Čerpadlo průsaků je ovládáno pouze vlastním plovákovým spínačem. Jistič pro tento motor tohoto čerpadla je osazen na stěně u čerpadla.

V automatickém provozu jsou čerpadla kalové vody dle hladiny v jímce kalové vody.

Čerpadla stabilizovaného kalu dle hladiny v nádržích I a II eventualně dle hladin v zavážecí jimce. Dále jsou blokována max. hladinou v uskladňovacích nádržích respektive v zahušťovací nádrži a neposledně termokontaktem ve vinutí motoru. Čerpadla dešťové vody jsou blokována min,. hladinou v dešťových zdržích. Čerpání dešťové vody může být přerušované s nastavitelnou dobou čerpání.

V přízemí objektu je umístěna řídící jednotka provozu – PC.

Z dosazovacích nádrží odtéká vyčištěná a odsazená voda potrubím DN 400 do akumulační jímky (čerpací stanice technologické vody). V prohloubené části jímky je osazené kalové čerpadlo se spouštěcím zařízením, které zajišťuje dodávku technologické vody  do provozního souboru odvodnění kalu nebo pro plnění vyplachovacích žlabů. Čerpadlo je blokováo od minimální hladiny v akumulační jímce vyčištěné vody. Hladina je měřena ultrazvukovým měřičem hladiny.

Z akumulační jímky odtéká vyčištěná vody potrubím DN 50 k měrnému objektu, ve kterém je osazen Parshallův žlab P4.

Automatický provoz všech blokací a priorit řešen řídícím systémem.

MĚRNÝ OBJEKT

Je monolitický železobetonový žlab . sestává se z parshallova žlabu P4, nad kterým je osazen ultrazvukový snímač hladiny. Měřící převodník je osazen v čerpací stanici.

#### Hrubé předčištění

Pro oddělení  vodou unášených nečistot jsou instalovány jemné strojně stírané česle HUBER ROTAMAT se šířkou průliny 6 mm. Odpadní vody protékají přes koš (česle kruhového tvaru), jehož vnitřkem prochází hřídel s hřebenem, který při otáčení zachycené shrabky (pevné částice nad 6 mm) stahuje do násypky.. násypka je ve spodní části tvořena děrovaným plechem pro odvodnění shrabků. Hřídel, která je současně hřídelí šnekového dopravníku dopravuje shrabky do lisovací zony, odkud pak vypadávají na pásový dopravník a dále do plastového kontejneru. Chod česlí je za standartních podmínek v automatickém režimu se spínáním podle výšky hladiny odpadní vody před česlemi. Na rozvaděči česlí obsluha volí zapnutí do trvalého chodu, vypnutí nebo automatický provoz. Na obtoku strojních česlí jsou osazeny ruční česle v nerezovém provedení. Česle jsou doplněny o děrovaný žlab, ve kterém jsou shromažďovány hrubé nečistody a po odkapání jsou ukládány spolu se zachyceným shrabky a pískem.

Obsluha dle potřeby vyhrnuje zachycené shrabky na hrubých česlích, nejméně však jedenkrát denně. Shrabky ukládá do kolečka a odváží do určeného kontejneru

Obsluha denně kontroluje čistotu  a funkčnost odlehčovacího objektu, dle potřeby odstraní eventuální sedimenty či zachycené odpadní látky na přelivné hraně.

Po průchodu česlemi natékají odpadní vody na vírový lapák písku, kde dochází k zachycení pevných částí v kalovém prostoru lapáku písku, odkud jsou těženy mamutkovým čerpadlem na separátor písku. Mamutkové čerpadlo je poháněno tlakovým vzduchem z kompresooé stanice. Kompresorová stanice pracuje  v automatickém režimu. Těžení písku je řízeno časovým spínačem s možností nastavení pracovního cyklu. Při těžení písku dochází k otevření solenoidových ventilů na přívodu vzduchu k mamutkovému čerpadlu a na přívodu vzduchu k rozplavení a proprání písku. Souběžně dojde k zapnutí separátoru písku a pásového dopravníku. Po skončení pracovního cyklu jsou solenoidové ventily automaticky uzavřeny a vypne se separátor písku s pásovým dopravníkem. Separátor písku je napojen na rozvod tlakové vody. Přívodní potrubí je osazeno solenoidovým ventilem, který je ovládán z rozvaděče separátoru písku. Tlakovou vodu dodává automatická tlaková stanice (čerpadlo + tlaková nádoba s pryžovým vakem).  Chod čerpadla tlakové vody je řízeno tlakovým čidlem na výtlačném potrubí : při dosažení minimálního tlaku v systému (otevření výtoku) je čerpadlo spuštěno, po dosažení maximálního nastaveného tlaku je čerpadlo automaticky vypnuto.

Mechanicky předčištěná voda natéká dále přes  Venturihi žlab do splaškové popř. dešťové jímky v čerpací stanici.

Pro příjem dovážených  odpadních  vod je instalována  plastová samonosná nádrž vybavená ručními hrubými česlemi s průlinou 50 mm. Do nádrže jsou přes česle vypouštěny dovážené odpadní vody. Hrubé nečistoty, které by mohly poškodit strojní česle jsou zachyceny na těchto ručních česlích, odpadní voda odtéká do nátoku na hrubé předčištění.

#### Čerpací stanice

Čerpací stanice zajišťuje dopravu mechanicky předčištěných odpadních vod na hlavní technologickou linku.

Splaškové odpadní vody do množství 84 ls-1 jsou čerpány v provedení suchá jímka v sestavě 3+1.

Dešťové vody  do max. množství 169 ls-1 jsou čerpány čerpadly v provedení SJ a v sestavě  2+1.

Čerpadla jsou zapojena v kaskádě a spouštěna pomocí ultrazvukových sond, které jsou umístěny v předřazené jímce splaškových resp. dešťových vod. Řídící systém  zajišťuje registraci chodu čerpadel, přepínání čerpadel a signalizaci poruchy čpadla (čidlo ve výtlaku). Veškeré poruchové stavy hlavních strojních zařízení jsou převáděny do velínu ČOV.

Výtlačná potrubí splaškových a dešťových vod jsou osazena indukčními průtokoměry v oddělené verzi s přenosem měřených hodnot do řídícího systému.

Pro čerpání průsakových vod je v akumulační jímce průsakových vod osazeno kalové čerpadlo v provedení s plovákem. Výtlak průsakových vod je zaústěn

Obsluha provádí kontrolu chodu česlí jakož i průchodnosti kanálu před a za česlemi, oplach pásu česlí tlakovou vodou  dle provozní potřeby, nejméně však 1 x za směnu.

Nejexponovanější částí česlí je vymetací zařízení, kde je třeba sledovat stav rotačního kartáče a pokud je opotřebený, lze jej snadno posunout směrem k pásu tak, aby vymetání ulpěných nečistot bylo opět účinné.

Česle musí být udržovány v naprosté čistotě, nesmějí být obaleny zachyceným materiálem, odpor kladený proti vodě musí být co nejmenší.

Prostor před a za česlemi musí být soustavně zbavován usazených látek.

Manipulace se shrabky musí být rychlá při zachování všech požadavků na hygienu práce, okolí česlí musí být udržováno v naprosté čistotě, aby bylo zabráněno šíření hmyzu a hlodavců.

Vytěžené shrabky padají do kolečka a obsluha je dle potřeby odváží do jímky na shrabky, naskladněné shrabky posype chlorovým vápnem.

Po průchodu česlemi natéká voda do vertikálního lapáku písku. Odpadní vody natékají do středového válce, po uklidnění toku a vzestupném toku přepadají do odtoku, usaditelné látky sedimentují na dno.

Do prostoru lapáku písku přitékají odpadní vody potrubím DN 250. Lapák je vystrojen mamutkou DN 100, přívod vzduchu do mamutky je nerezovou trubkou 42,4 x2, zdrojem vzduchu je kompresorová stanice. Mamutka je spínána ručně obsluhou.

Lapák písku má zachycovat písek obsahující co nejméně organických látek. K tomu slouží provzdušňování lapáku, které nadlehčuje usazovaný písek  a zároveň vypírá z písku organické látky. Vyšší obsah organických látek v písku způsobuje zápach vytěženého písku. Provzdušnění lapáku písku je řešeno rovněž pouze ručním spínáním.

Před vlastním odčerpáním písku je třeba nechat po provzdušnění několik minut písek sedimentovat, aby nebyla čerpána příliš řídká směs s velkým množstvím vody.

Ruční nárazové provdušňování a tedy propírání písku vzduchem je třeba provádět s citem, aby prudkým výronem vzduchu  nedošlo k masivnímu vyplavení již zachyceného písku do odtoku z lapáku.

Těžení zachyceného písku se provádí dle provozní potřeby tj. dosáhne-li vrstva nakupeného písku asi poloviny hloubky příslušného prostoru, nejméně  však 1 x za měsíc.  Za vyšších děšťových přítoků je nutno provádět těžbu písku častěji, aby nedošlo k úplnému zanesení pískového prostoru.

Písek vyčerpaný mamutkou do perforované nádoby, kde dojde k jeho odvodnění. Odvodněný písek je dle provozní potřeby odvážen do kontejneru a ten posléze a skládku.

Za dešťových přívalů je nutno věnovat zvýšenou pozornost celému předčištění. V této době je přísun shrabků a zejména písku mnohonásobně vyšší než v bezdeštném období. Proto je důležité ve zvýšené míře kontrolovat a těžit shrabky na česlích a písek v lapači písku.

#### Dešťová zdrž

Výtlačnými řady DN250 a DN 400 jsou mechanicky předčištěné splaškové vody a deštěm ředěné předčištěné splaškové vody  přiváděny do tlumící komory a následně do komory regulační (Odlehčovací komory – OK), která zajišťuje rozdělení průtoků na biologickou linku  a do dešťových zdrží.

Dešťové zdrže jsou plněny gravitačně. Na nátoku do nádrže DN 200 a na odtoku kalu  DN 150 jsou osazena uzavírací šoupátka, která jsou ovládána ze stojanů osazených na obslužných lávkách. Vyprazdňování dešťových zdrží je pomocí čerpadel do nátoku biologické linky.  Odtoky s prohlubní DN 150 jsou rovněž opatřeny šoupaty, ovládanými ze stojanů.  Odtokové potrubí z ČS navazuje na sací potrubí čerpadel. Čerpadla se spouští z deblokační skříně nebo mohou být spuštěna z PC. Chod čerpadel  je blokován minimální hladinou v dešťové zdrži – měřeno ultrazvukovou sondou.

Pro čištění dna nádrže je osazena nerezová vana s pryžovými nárazníky. Vyplachovací žlab je doplněn o indukční snímač pro signalizaci překlopení žlabu.

Napuštění vany se provádí vyčištěnou vodou přes klapku se servopohonem. Pro napuštění vany se musí nejdřív otevřít klapka a potom se spustí čerpadlo vyčištěné vody přepínačem na rozvaděči RM4 v čerpací stanici u dosazovací nárže. Čerpadlo je blokováno minimální hladinou v čerpací jímce.

Ovládání elektrických klapek na přítoku vyčištěné vody do překlápěcích žlabů může být ruční z místa ovladači v deblokační skříňce nebo z řídícího systému, kdy může být jejich otevření blokováno chodem lisu v objektu odvodnění kalu. Jejich zavření z řídícího systému je odvozeno od indukčního snímače, který registruje překlopení žlabu.

Obsluha a údržba vany v dešťové zdrži

Vana nepotřebuje pro svou jednoduchost zvláštní obsluhu :

1 x /měsíc se provádí kontrola utažení všech šroubů, lehkost otáčení vany, indukčního snímače

1 x /půl roku domazání ložiska tukem LV 2-3

1 x/rok – vyčistění vany

Napuštění vany s provádí vyčištěnou vodou přes klapku se servopohonem.

Klapka se ovládá z lávky u vany dvěma přepínači (1=ručně, 2= otevírání nebo zavírání klapky)

Pro napuštění vany se musí nejdříve otevřít klapka a potom se spustí čerpadlo vyčištěné vody přepínačem RM4 v čerpací stanici u dosazovacích nádrží. Čerpadlo je blokováno termovypínačem ve vinutí motoru a min. hladinou v čerpací jímce.

V zimním období je nutné nátokové potrubí technologické vody do dešťových zdrží uzavřít ručním šoupátkem osazeným před servošoupatky, aby nedošlo k promrzání vody.

Obsluha čerpací stanice spočívá v kontrole čerpadel, ověření funkce je možné zjistit pohledem na výtok z hrdla výtlačného potrubí v rozdělovacím objektu, před  denitrifikační nádrži.

Dle potřeby  obsluha odstraňuje plovoucí látky z hladiny a nečistoty ulpělé na stěnách nádrže a technologickém vystrojení.

Údržba čerpadel se provádí dle závazných předpisů výrobců, které jsou součástí dodávky zařízení. Obsluha je povinna se s těmito předpisy seznámit a dodržovat je. Základní pokyny pro jejich údržbu jsou uvedeny v pokynech pro provoz strojní části  - kapitola 3.2.1.

Na obrazovce řídícího systému je možné sledovat stav čerpací stanice (ručně/aut, klid/chod, motohodiny jednotlivých čerpadel, aktuální výšku hladiny) a nastavovat parametry (hladiny spínání a vypínání čerpadel) – detailní popis v Příloze č. 3 :  Popis ovládání ČOV Kaplice

Rozdělovací objekt

Obsluha a údržba vřetenových šoupátek na nátoku do rozdělovací  komory na linky

Vřetenová šoupátka jsou ovládána šoupátkovými klíči nasazenými na čtyřhran. Obsluha kontroluje stav rozdělovacího objektu a udržuje šoupátko v čistém a provozuschopném stavu – mazání.

#### Biologický stupeň (nitrifikace a denitrifikace)

Princip biologického čištění spočívá v přeměně organických látek v přitékající odpadní vodě na novou buněčnou hmotu, CO2 a vodu, v základním uspořádání -  aktivovaným kalem v aktivační nádrži.

Při biologickém odstraňování dusíku aplikovaný systém slučuje odbourání organického znečištění a nitrifikaci (převod amoniakálního dusíku na dusičnanový) do jedné nádrže = nitrifikační nádrže Denitrifikace (redukce dusičnanů na plynný dusík a jeho odvětrání do ovzduší)  probíhá odděleně v denitrifikační nádrži (první  neprovzdušňovaná nádrž) předřazené nitrifikační nádrži (ve smyslu směru toku odpadní vody).

Denitrifikační (anoxické) nádrže jsou osazeny míchadly, která jsou osazena na upravené lávce s motorem a převodovkou nad lávkou a jsou v trvalém provozu. Do anoxické a denitrifikační nádrže je přivedeno potrubí interní recirkulace v provedení nerez. DN 200. Potrubí je opatřeno uzavíracími armaturami. Toto řešení umožňuje provozně měnit objem anoxické a denitrifikační zony. Míchadla se spouští přepínači na ovládacích skříních.  Míchadla se spouští přepínači na  ovládacích skříních umístěných na zábradlích u nádrží do polohy R (ručně) – pro každou linku jsou osazena dvě míchadla.

Nitrifikační zona  je tvořena čtyřmi nádržemi půdorysného rozměru  propojených otvory o průměru 400 mm, které jsou vyvrtány v příčkách. Nádrže jsou vybaveny jemnobublinným aeračním systémem, pevné polypropylenové rošty jsou přikotveny ke dnu nádrží na kterém jsou pomocí vsuvek ¾“ upevněny aerační elementy s membránou. Dodávka vzduchu do nitifikace je zajištěna dmychadly , která jsou umístěna v objektu dmychárny. Dmychadla jsou zapojena v sestavě 1+1+1 – 30% ezerva, pro každou linku je určeno jedno dmychadlo a třetí, záložní dmychadlo je společné pro obělinky. Řízení chodu dmychadel probíhá v závilosti na množství kyslíku v nitrifikaci. Měření kyslíku je prováděno v nitrifikační nádrži. Přívodní vzduchová potrubí do nitrifikace v provedení nerez 2 x DN 200 je v dmychárně opatřeno elektroventily.

Za nitrifikačními nádržemi je umístěna odplyňovací zona. Odplyňovací nádrže jsou vystrojeny nornou stěnou, otočným žlabem pro odtah plovoucích nečistot a odtokovým žlabem s přelivem.

Pro odstraňování fosforu se zde do žlabu dávkuje síran železitý.

Pozn. : Dávkování síranu železitého do technologického procesu je ze stávající zásobní nádrže.

Dále je zde osazeno čerpadlo interní recirkulace v provedení se spouštěcím zařízením. Toto čerpadlo zajišťuje čerpání aktivačnéí směsi (vratný kal) do anoxické popř. denitrifikační zony. Výtlačné potrubí interní recirkulace končí v prostoru anoxické popř denitrifikační nádrže, kde jsou rozdělena a umožňují vracení aktivační směsi buď do nádrží příslušné technologické linky nebo z linky I a II a naopak. Uzavírání příslušné části potrubí je pomocí šoupátek ovládaných z lávek.

Na zákrytové desce je umístěno mobilní zvedací zařízení pro snadnou manipulaci s čerpadlem.

Čerpadla se ovládají ze stejné deblokační skíňky jako čerpadla v zahušťovacích nádržích. Ovládání je buď místní nebo z řídícího systému. Blokování je termokontaktem ve vinutí motoru.

Spojovací potrubí mezi odtokem z odplyňovací zony a manipulační šachtou u dosazovacích nádrží je betonové DN 400.

Denitrifikační nádrž

Voda z rozdělovacího objektu přitéká do kontaktní zony gravitaně potrubím DN 200, kontaktní zona je tvořena trubkou o průměru 600 mm,

V dentrifikační  nádrži jsou osazena ponorná míchadla, jsou osazena na spouštěcím zařízení s možností úpravy sklonu míchadla.

Denitrifikační nádrž není provzdušňována (naopak jsou  nutné anaerobní podmínky), kal je udržován ve vznosu  právě jen míchadlem.

Řídící systém umožňuje monitorování provozního stavu míchadel a jejich počet motohodin. Obsluha kontroluje a případně přenastavuje výškový i směrový režim promíchávání, tak aby byla zajištěna dostaečná homogenizace celé nádrže.

Odpadní voda z denitrifikace natéká do nitrifikační nádrže.

Na ocelových lávkách jsou osazena míchadla, která se spouštějí na ovládacích skříních  přepnutím do polohy R – ručně. Pro každou dvojici je jedna ovládací skříň.

Údržba míchadla

1x ročně prohlídka silentbloků (u kotevní desky). Pokud by byly viditelně opotřebeny je nutná výměna

Každé dva až tři roky kontrola povrchu plastového tělesa míchadla, zda není poškozen, poškrábán.. Pokud ano je nutno jej přetřít ochranným nátěrem.

1 x za rok – kompletní prohlídka motoru, vetně upevňovacích šroubů.

Kontrolovat hluk převodovky, její těsnost, stav oleje. Výměna oleje po 10 000 provozních hodinách.

NITRIFIKAČNÍ LINKA

Nitrifikační nádrž je tedy provzdušňována, je vystrojena aeračními elementy jemnobublinné aerace, které zajišťují jak míchání nádrže (udržení aktivovaného kalu ve vznosu) tak především dodávku vzdušného kyslíku aerobním organismům aktivovaného kalu.

V nitrifikační nádrži nosné trubky s provdušňovači rovnoměrně pokrývají dno nádrže.

Pro zajištění dodávky vzduchu pro výše zmiňovaná zařízení je užito rotačních dmychadlových soustrojí, umístěných v zastřešeném stavebním objektu nad částí nádrží biologického čištění. Výkon dmychadel je regulován frekvenčním měničem na základě monitorování aktuální koncentrace rozpuštěného kyslíku v nitrifikačních  nádržích. Stlačený vzduch je přiváděn potrubím DN 125 k jemnobublinným aeračním systémům linek biologického ištění, potrubím DN 65 ke středobublinnému aeračnímu systému kalové uskladňovací nádrže a potrubím DN 80 k dosazovacím nádržím. Na každé větvi vzduchového potrubí je osazen uzávěr (kulový kohout, uzavírací klapka, regulační ventil) a průtokoměr vzduchu (rotametr). Rozvody vzduchu jsou zhotoveny z nerezové oceli.

Vzduch se ke každé nosné trubce přivádí přes kulový uzávěr, odpojovací šroubení a propojovací hadici.

Každá nosná trubka je vybavena zařízením pro odvod ze vzduchu zkondenzované vody. Od odvodňovacího uzávěru je vnitřkem propojovací hadice svedena samostatná hadička dospodu vnitřního prostoru nosné trubky nad hladinu (postup viz čl. 6 tohoto návodu).

Všechny nosné trubky s provzdušňovači byly při montáži vyrovnány pomocí stavitelných podpěr podle vodní hladiny. Společná vodorovná rovina, procházející nejvyššími body válcových ploch provzdušňovačů, je ve výšce cca 190 mm nade dnem nádrže, v jeho nejvyšším bodě.

Podmínkou bezporuchového provozu provzdušňovacího systému  je , aby vzduch dodávaný do systému neobsahoval olej a mechanické nečistoty a membrány provzdušňovačů nebyly mechanicky nebo jiným vedlejším způsobem poškozovány.

Za provozu systému se provádí vypouštění zkondenzované vody z nosných trubek prostřednictvím odvodňovacích uzávěrů. Vypouštění se provádí podle potřeby, nejméně však jedenkrát týdně.

Odvodňovací uzávěr otevřít povolením středového šoubu. Pokud se v systému nachází voda, dojde k jejímu vystříkání trubičkou uzávěru. Jakmile je voda z nosné tubky vystříkána a z tubičky uzávěru uniká jenom vzduch, uzávěr uzavřete. Uzavření provést jemným dotažením středového šroubu šroubovákem  za současnho přidržení tělesa uzávěru plochým klíčem.

Vypouštění zkondenzované vody z nosných tubek je možné zabezpečit také automaticky. V tomto případě ponecháme velmi mírně povolené středové šrouby odvodňovacích uzávěrů tak, aby z nich trvale unikalo malé množství vzduchu. Tento vzduch s sebou vynese i zkondenzovanou vodu z nosných trubek.

Tento způsob je doporučován zejména u nádrží, u kterých je rozvod vzduchu a tím i odvodňovací uzávěry instlovány výše než 0,5 m nad hladinou vody (aktivační směsi).

Podle potřeby je nutné také provádět vypouštění zkondenzované vody z rozvodu vzduchu prostřednictvím uzávěrů, které jsou zpravidla umístěny v jeho nejnižších místech.

Provzdušňovací systém je možné taky provozovat tak, že část nosných tubek s provzdušňovači je odstavena (příslušné kulové uzávěry na rozvodu vzduchu jsou uzavřeny). Potom je nutno z uzavřených trubek s provzdušňovači vypustit vzduch (nutné k úplnému uzavření perforace membrán provzdušňovačů – zabránění průniku kalové směsi pod membrány). Odpuštění vzduchu se provede otevřením příslušných odvodňovacích uzávěrů postupem popsaným výše. Odvodňovací uzávěr nechat otevřený po celou dobu odstavení nosné trubky. Po opětovném spuštění nosné tubky s provdušňovači (otevření příslušného kulového uzávěru) vyčkat, až z tubičky odvodňovacího ventilu uniká pouze vzduch a tento následně, výše popsaným způsobem uzavřít nebo ponechat mírně povolený.

Maximální zatížení provzdušňovače

Za provozu provzdušňovacího systému nesmí být nikdy překročeno maximální dovolené množství dmychadlem nasátého vzduchu připadající na jeden provzdušňovač A -109, tj. 8 m3/hod. Tuto hodnotu získáme podělením nasávaného množství vzduchu dmychadlem (dmychadly) v m3/hod počtem kusů provzdušňovačů, které mají být spolu v činnosti.

Při překročení uvedeného maximálního zatížení provzdušňovačů hrozí jejich přetížení nadměrným množstvím dodávaného vzduchu a následné poškození.

Čištění membrán provzdušňovačů za provozu systému

Čištění membrán provzdušňovačů se provádí 1x za týden tak, že se po dobu minimálně 30 minut zvýší množství dmychadlem nasátého vzduchu připadající na jeden provzdušňovač A-109 až na hodnotu 7 – 8 m3/hod. Uvedené zatížení lze realizovat více způsoby :

  - Spuštěním dalšího dmychadla (dmychadel)

  - Střídavým uzavřením přívodu vzduchu např. k polovině nosných trubek píslušnými armaturami na rozvodném potrubí, jeli rozvod vzduchu rozdělen na více větví. Po 30 minutách čištění se opět otevře přívod vzduchu do poloviny, která byla odstavena a naopak se uzavře do poliny, která byla čištěna. Po 30 mnutách se otevřou přívody vzduchu ke všem nosným trubkám, čímž je čištění ukončeno

  - U rozvodu vzduchu, který není dělen na více větví se samostatnými uzavíracími armaturami, lze stejného zvýšení zatížení provzdušňovačů, jako v předchozím bodě, dosáhnout střídavým uzavřením například každého druhého kulového uzávěru na rozvodném potrubí vzduchu, které přímo ovládají přívod vzduchu k jednotlivým nosným trubkám. Další postup je stejný jako  v předchozím bodě.

Odvodńování aeračních roštů min. 1 x za týden.

1x za 2 týdny odstraňovat biologické nárosty na provzdušňovacích elementech  opakovaným otevíráním odvodňovacího kohoutu, čímž dochází k napnutí a stažení aeračních membrán a uvolnění nárostů.

| Problém | Možné příčiny | Řešení |
| --- | --- | --- |
| Nestejnoměrné provzdušňování aktivační nádrže | biologický nárust na membránách | minimálně 5 x zastavit a spustit přítok vzduchu do provzdušňovacích roštů |
|  | průnik vody do systému | odvodnit aerační systém |
|  | hromadění písku nebo kalu v aktivační nádrži | zvýšit intenzitu aerace - pozor na maximální povolenou zátěž. Vyčerpat a vyčistit nádrž. |
| Na hladině dochází k výronu velkých bublin, nízká koncentrace rozpuštěného kyslíku | biologický nárůst na memebránách | minimálně 5 x zastavit a spustit přítok vzduchu do provzdušňovacích roštů |
|  | poškození membrány | nutná kontrola, přpadná výměna elementu. Dočasně je možné pozastaviot nátok vzduchu do poškozené větve |
| Zvýšení tlakové ztráty systému, koncentrace kyslíku klesá | chemické ucpání perforace membrán ze strany vody | kze injektovat do přiváděného vzduchu 15% kyselinu octovou v dávce 0,5 ml/m3 jeden den v týdnu. Nutná kontrola membrán, volat servis. |
|  | ucpání perforace mebrán ze strany vzduchu | prověřit, zda se do potrubí nedostal pevný materiál - skelná vata, textilie, korozní produkty…Nutná kontrola, volat servis. |
|  | biologický nárůst na membrábnách | odstranit nárust na membánách |

Podmínky míchání

Pokud není míchání aktivaní směsi zajištěno míchadly, musí bt za provozu jemnobublinného provzdušňovacího systému pro každou nádrž vybavenou tímto systémem dodržena hodnota nejméně 0,5 m3/hod dmychadlem nasátého vzduchu, dodávaného do provzdušňovacího systému v nádrži na 1 m3 objemu kalové směsi v této nádrži.

Uvedené množství je nutné minimum potřebné pro promíchání kalové směsi a zabránění sedimentaci kalu.

Tuto hodnotu vypočítáme podělením dmychadlem (dmychadly) nasátého vzduchu v posuzované nádrži v m3/hod , objemem kalové směsi v této nádrži v m3.

Uvedenou podmínku je nutné dodržet i v případě, kdy je provoz dmychadel možno regulovat např. dvouotáčkový motor nebo řízení otáček elektromotorů dmychadel frekvenčním měničem v závislosti na koncentraci kyslíku v kalové směsi.

Krátkodobé přerušení provozu a opětovné uvedení do provozu

Nejdříve otevřít ventil odfuku vzduchu z rozvodu vzduchu do atmosféry. Vypnout dmychadlo (dmychadla). Ventil odfuku zůstává otevřen po celou dobu přerušení provozu.

Přes ventil odfuku vzduchu dojde k vypuštění tlakového vzduchu z provzdušňovacího systému, což umožní dokonalé uzavření perforace membrán provzdušňovačů, nutné pro zamezení kalové směsi pod membrány.

Provzdušňovací systém se znovu uvádí do provozu spuštěním dmychadla (dmychadel) a následným uzavřením ventilu odfuku vzduchu z přívodního potrubí do atmosféry.

Dlouhodobé přerušení provozu při vypuštění nádrží

Před započetím vypouštění kalové směsi z nádrží uvést do provozu všechny provzdušňovače. U všech trubek s provdušňovači provést vypuštění zkondenzované vody. Za neustálého provozu provzdušňovacího systému pomalu vypouštět kalovou směs z nádrží.

Je-li vypouštěna pouze některá nádrž (nádrže) , za současného provozu zbývající nádrže, je nutno regulovat přívod vzduchu pro provzdušňovací systém ve vypouštěné nádrži.

Protože s klaesající hladinou ve vypouštěné nádrži klasá protitlak proti vzduchu pro provzdušňování, je nutno tento během doby vypouštění nahrazovat škrcením – buď postupným přivíráním příslušné armatury na rozvodech vzduchu nebo postupným přivíráním kulových závěrů stejně na všech přívodech vzduchu k nosným trubkám s provzdušňovači u vypouštěné nádrže. Touto regulací je nutno neustále udržovat intenzitu provzdušňování u všech nádrží na stejné úrovni.

Po úplném vypuštění nádrže, za stálého provozu provzdušňovacího systému, očistit mírným proudem vody všechny nosné trubky včetně naváděcích lan,. Po očištění všech provzdušňovaů vodou nechat tyto v provozu po dobu minimálně 4 hodin. Tato doba je nutná k vysušení zbylé vlhkosti z celého systému.

Potom v případě vypouštění jen jedné nádrže, uzavřít příslušné armatury na rozvodu vzduchu nebo kulové uzávery úplně.

V případě odstavení celého systému, otevřít ventil odfuku vzduchu z rozvodu  vzduchu do atmosféry a vypnout dmychadlo (dmychadla).

Ventil odfuku zůstává otevřen po celou dobu odstávky provzdušňovacího systému.

Důležité upozornění

Ve vzdálenosti, ze které by mohlo dojít k zasažení provzdušňovacího systému, zejména membrán provzdušňovačů, se nesmí provádět práce, které by vedly k jeho poškození (stavební práce, svařování, nátěry a pod). Toto platí přiměřeně i v době, kdy je provzdušňovací systém zatopen vodou.

Zároveň je nutné zabránit pádům  jakýchkoliv předmětů do vody v nádrži. Tyto by mohly svým pádem ke dnu nebo svým pohybem v cirkulující vodě během provozu provzdušňovacího systému způsobit jeho mechanické poškození.

Jakékoliv jiné manipulace s provzdušňovacím systémem, které nejsou popsány v tomto návodu, je možné provádět jen se souhlasem výrobce systému nebo za přítomnosti jeho pracovníků. (Dodržením tohoto ustanovení je podmíněna platnost záruky na provzdušňovací systém.

Množství rozpuštěného kyslíku je měřeno kyslíkovou sondou, podle které je regulována dodávka vzduchu do nádrže pomocí frekvenčního měniče změnou otáček dmychadel a tím i množství vzduchu dodaného do nádrže.

Návod k používání a údržbě ponorného snímače koncentrace kyslíku a převodníku pro měření kyslíku a teploty je uveden v Příloze č. 6.

Vnější recirkulace  kalu z dosazovací nádrže je zabezpečena mamutkou, která čerpá usazený kal z kalové jímky dosazovací nádrže do kontaktní zony denitrifikační nádrže. Nastavení výkonu se provádí regulací množství vzduchu dodávaného do mamutky. . Výkon mamutky vnější recirkulace ovlivňuje kvalitu odtékající vyčištěné vody (zejména při zvýšeném hydraulickém zatížení dosazovací nádrže). Změnu nastavení množství vzduchu do mamutky provádí obsluha s technologem.

Tabulka 2 :  Návod na identifikování a řešení základních problémů při provozu aktivačních  nádrží :

| PROBLÉM | MOŽNÉ PŘÍČINY | ŘEŠENÍ PROBLÉMU |
| --- | --- | --- |
| chomáče bílé pěny | nízké stáří kalu dané nízkou koncentrací kalu (např. zapracováním aktivace) | sledovat objem usazeného kalu, snížit odtak přebytečného kalu |
|  | otrava způsobená toxickými látkami v přítoku čistírny | nalézt zdroj taxických látek |
|  |  | vyčerpat obsah aktivační nádrže, znova ji zapracovat |
| tmavá viskozní pěna | vysoké stáří kalu podporující růst organismů tvořícíh biologické pěny | zkontrolovat stáří a koncentraci kalu |
|  |  | pokud je to možné zvýšit odtah přebyteného kalu |
| ostatní problémy s tvorbou pěny | vypouštění tuků, mýdel, detergentů a různých průmyslových vod | bez podrobnějšího rozboru problému nelze konstatovat, že každá pěna je škodlivá pro provoz |
| hromadění kalu | špatné míchání obsahu nádrže | zvýšit intenzitu aerace |
|  |  | zkontrolovat, zda aerační elementy nejsou zanesené |
|  | špatný hydraulický návrh nádrže | vylepšit hydraulický režim nádrže, např. použitím různých vestaveb |
| poruchy aeračního systému | pro technikou poruchu bylo nutné zastavit aeraci | je třeba ihned zastavit přítok odpadní vody do nádrže, recirkulaci kalu ponechat v provozu |
|  | z technických důvodů došlo ke snížení dodávky vzduchu | snížíme množství přiváděné odpadní vody a snížíme koncentraci kalu v aktivační nádrži |
|  | nádrž je nestejnoměrně provzdušňována - aerace dmychaným vzduchem | je-li závada spojená se zvýšením tlaku, jsou některé části aeračního systému zaneseny, je třeba je vyčistit nebo vyměnit |
|  |  | je-li závada spojená s poklesem tlaku, je některá část aeračního systému porušena a je třeba ji vyměnit |
|  | množství rozpuštěného kyslíku v aktivační nádrži, popř. v dosazovací nádrži pokleslo pod minimální hranici 0,5 mg/l | zvýšíme intenzitu aerace, není-li to možné, je nutné snížit množství kalu v nádrži |
| bytnění aktivovaného kalu způsobené vláknitými mikrooganismy | nízká koncentrace kyslíku v aktivační nádrži <0,5 mg/l | zvýšit celkovou dodávku vzduchu nebo řídit rozdělení vzduchu v nádržích tak, aby ve všech profilech byla udržována vyšší než minimální hranice koncentrace kyslíku |
|  | odpadní vody s vysokým obsahem sacharidů | obvykle odpadní vody z potravinářského průmyslu, vyrovnat průtok odpadních vod u zdroje nebo v čistírně |
|  | vyplavování nahromaděných materiálů z kanalizačních stok | častěji proplachovat stoky s malým spádem a malými průtočnými rychlostmi |
|  | nedostatek nurientů, především dusíku a fosforu | objevuje se v souvislosti s nátokem průmyslových odpadních vod, situace nenastane, jestliže koncentrace nutrientů v přítoku jsou vyšší než : Nc - 5% BSK5, Pc - 1% BSK5, Fe - 0,5 % BSK5 |
|  |  | pokud tyto hodnoty nejsou u některého z nutrientů dodrženy, musí být jimi proces dotován |
|  | vláknité mikroorganismy | chlorování, popřípadě selektory |
| bytnění aktivovaného kalu způsobené jinými faktory než vláknitými mikroorganismy | vysoké a trvalé zatížení kalu | jestliže zatížení kalu trvale překračuje 0,5 kg kg-1 den-1 - musí se snížit BSK5 na nátoku a to buď snížením přiváděného znečištění nebo zvýšením koncetrace kalu |
|  | nízké pH způsobené nitrifikací | jestliže nitrifikace není požadována, snížit koncentraci kalu zvýšeným odtahem přebytečného kalu |
|  | nízké pH odpadní vody na přítoku | zvýšit alkalitu dávkováním hydrogenuhličitanu sodného |
|  |  | najít zdroj a po producentovi požadovat neutralizaci odpadních vod vypouštěných do kanalizace |
|  | teplotní změny | zkušenost ukazuje, že některé čistírny jsou vystaveny dočasnému bytnění každé jaro nebo podzim |

#### Dosazovací nádrž

Dosazovací nádrže

Přítokové potrubí do dosazovacích nádrží je pode dnem kalové prohlubně, svažuje se ke kalové jímce. Přítokové potrubí je pode dnem kalové prohlubně zaustěno do středového sloupu. Dno a stěny jsou monolytické železobetonové. Koruna obvodové stěny je rozšířena pro kola pojezdu mostkového shrabováku. Odtok odsazené vody ze sběrného žlabu je do potrubí ze stěnou nádrže.

Dosazovací nádrže jsou vybaveny technologickým vystrojením, kerý se skládá z pojezdového mechanismu se stíráním dna a odtahem plovoucích nečistot. Obě nádrže jsou za běžného provozu v trvalém chodu.

Základním vystrojením je pojezdový most, na zábradlí lávky mostu je umístěn elektr. rozvaděč, ze kterého je napájen pojezd motoru a ventilátor.

Pojezd mostu se spouští přepínačem na rozvaděči – chod trvalý. Dalším přepínačem lze volit chod ventilátoru buď trvale nebo přerušovaně pomocí časového relé v rozvaděči, kterým lze nastavit nezávisle doby chodu a pauzy.

Před nádržemi je umístěna manipulační šachta RŠ 3 , která umožňuje případné odstavení dosazovací nádrže.

Dosazovací nádrž je  třeba:

1x týdně kartáčem na násadě očistit stěny nádrže, odtokového žlabu  a přepadové hrany v odtokovém žlabu

udržovat pojezdovou dráhu v bezvadném stavu, odstraňovat nečistoty, sníh a zabránit znečištění dráhy olejem

1 x ročně provést odstávku nádrže a vyčistit dosazovací nádrže tlakovou vodou a kartáčem, provede se celková kontrola stavu dosazovací nádrže

Obsluha pravidelně sleduje vzhled vyčištěné vody, tj. změnu barvy, zápach a její kvalitu.

Tabulka 3 : Návod na identifikování a řešení základních problémů při provozu dosazovacích  nádrží :

| PROBLÉM | PRAVDĚPODOBNÉ PŘÍČINY | ŘEŠENÍ PROBLÉMU |
| --- | --- | --- |
| vzplývající kal | hustá vrstva plovoucí biomasy způsobená denitrifikací | snížit koncentraci aktivační směsi zvýšeným odtahem přebytečného kalu |
|  |  | snížit dobu zdržení kalu v DN zvýšením recirkulačního poměru |
|  | zčernalá pěna plná bublinek vzniklá vyhníváním nahromaděného kalu | zvýšit recirkulaci vratného kalu |
|  | flotace kalu způsobená zbytkovým vzduchem z aktivace | zajistit odplynění aktivační směsi před jejím vtokem do dosazovací nádrže |
|  | přítomnost tuků a olejů | zvýšit recirkulaci vratného kalu |
| nedostatečný rozklad organických látek | nízká koncentrace aktivační směsi | zvýšit dodávku vzduchu |
|  |  | zvýšit koncentraci aktivační směsi snížením odtahu přebytečného kalu |
|  | celkově přetížený systém organickým podílem znečištění | zlepšit účinnost předištění |
| nedostatečná schopnost kalu sedimentovat | deflokulace způsobená silnou turbulencí v nádrži | snížit intenzitu aerace v odtokové části aktivace |
|  |  | odstranit hydraulické skokya přepady (pokud jsou) mezi aktivací a DN |
|  | vliv toxických látek | najít zdroj a zastavit jejich vypouštění do VK |
|  | bytnění kalu | viz problémy v aktivaci |
|  | tvorba neusaditelných mikrovloček způsobující zákal | přípiš vysoké stáří kalu, zvýšit odtah přebytečného kalu |
| nedostatečná účinnost separace | hydraulické přetížení způsobené čerpáním | snížit dobu čerpání |
|  |  | použít sadu čerpadel s různými výkony |
|  | hydraulické přetížení nádrže | chod čerpadel řídit FM dle aktuálního množství OV přitékající do ČS |
|  |  | nechat přepadat část čerpané vody zpět do ČS |
|  |  | zkontrolovat vodorovnost přepadových ozubených hran na DN |

#### Čerpací stanice technologické vody

Čerpací stanici tvoří jímka, do které přitékají z dosazovací nádrže vyčištěné vody  porubím DN 400. Z jímky odtéká voda potrubím DN500 k měrnému objektu. V prohlubni jímky je vsazeno čerpadlo Grundfos Sarlin SV 024 BH1 se spouštěcím zařízením. Hladina je měřena ultrazvukovým měřičem hladiny, který slouží pro blokování čerpadla. Vyčištěná voda může být čerpána buď do budovy odvodnění kalu na ostřik pásů lisu nebo do vyplachovací vany v dešťové zdrži.

Automatický provoz čerpadel (připojených z RM4)  včetně všech blokací a priorit je řízen centrálním řídícím systémem.

Ostřikové vody pro areál (hydranty)  zajišťuje automatická tlaková stanice Delfín se 2 čerpadly Grundfos CR 10-8 a tlakovou expanzní nádobou MAXIVAR LS 50. Sací potrubí se sacím košem s klapkou je přivedeno z jímky vyčištěné vody za dosazovacími nádržemi.

#### Měrná šachta

Měrná šachta nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, pouze je nutno :

1 x týdně nebo dle provozní potřeby celý  objekt vyčistit od usazenin a nárostů řas apod., zejména pak měrný přepad. Paprsek ultrazvukového snímače nesmí být ovlivňován pavučinami, listím,  při nevysvětlitelných mimořádně vysokých nebo nízkých registrovaných nátocích je třeba zkontrolovat správnou funkci měrného přepadu i ultrazvukového snímače.

#### Čerpací  stanice  kalu

V suterénu čerpací stanice jsou situovány kalové jímky do kterých se přepouští odsazený kal z dosazovacích nádrží. Ve třetí jímce se soustřeďují plovoucí nečistoty z obou dosazovacích nádrží.  Nátok do jímky je uzaviratelný pomocí šoupátek ovládaných ze stojanů osazených v přízemí. Pro čerpání kalu a nečistot jsou rovněž v suterénu osazena čerpadla : čerpadlo 1 může čerpat  kal pouze z DN1, případně přečerpávat tzv. podlahové vody, které do 1. Jímky dopravuje čerpadlo. Sací potrubí z 1. Jímky je uzaviratelné šoupátkem s ručním kolem.

Čerpadlo č.2 může čerpat kal jednak ze střední jímky (kal z DN2) nebo ze 3. Jímky , kam přicházejí plovoucí nečistoty z obou dosazovacích nádrží. Pro snazší manipulaci jsou šoupátka na sacím potrubí z těchto jímek opatřeny servopohony. Výtlaky obou čerpadel jsou propoeny, aby se vzápětí opět rozdělily a to jednak jako vnější recirkulaci (vratný kal) a jednak jako přebytečný kal. Oba výtlaky jsou opatřeny nožovými šoupaty se servopohonem a měřením průtoku indukčními průtokoměry. Pro případnou výměnýu průtokoměru lze výtlačné potrubí uzavřít pomocí šoupátek s řetězovým kolem.

#### Spojovací potrubí

Závadu či přicpání spojovacích potrubí indikuje nárůst ztrát při průtoku  odpadních vod.

Je nutno :

  - kontrolovat těsnost spojů (příruby, svary, hrdla)

  - kontrolovat těsnost vlastního potrubí, zda se neprojevují praskliny, díry po korozi nebo jiná poškození (deformace)

  - odstraňovat korozi a obnovovat poškozené nátěry

  - kontrolovat a udržovat světlost potrubí, odstraňovat nárosty

#### Kalové hospodářství

Pravidelně zčerpávat vrstvu odsazené kalové vody.

Během zčerpávání kalové vody je nutno sledovat její kvalitu (zákal).

Odběr uskladňovaného kalu do fekálních vozů se provádí potrubím ode dna nádrže po předchozí homogenizaci nádrže.

ČOV Kaplice

Popis řízení externí recirkulace a odtahu přebytečného kalu

ISATS Ing. Prašnička s.r.o.

Uživatelská příručka řízení čerpací stanice Strana 2 z 3

Čerpala externí recirkulace (C1, C2) a klapky přebytečného kalu (KL5) a externí

recirkulace (KL6) jsou nově vybaveny režimem automat. Jsou-li tyto elementy přepnuty do

automatického režimu, umožňuje ŘS jejich ovládání podle algoritmu řízení. Obsluha ČOV

může měnit některé parametry algoritmu a tím ovlivnit proces řízení.

Externí recirkulace

Periodicky se opakuje čas (délka periody lze zadat), kdy ŘS spouští čerpadla externí

recirkulace. Délka času chodu čerpadel je závislá na akumulované hodnotě průtoku

(množství) vody na výstupu ČOV a na hodnotě poměru recirkulace (zadaný parametr).

Řídicí systém spouští čerpadla recirkulace na takovou dobu, aby čerpané množství

vratného kalu odpovídalo zadanému poměru (zadaný parametr) a množství vody

odtékající z ČOV během minulé periody recirkulace. Jestliže ŘS vypočte kratší dobu

spuštění čerpadel, než je minimální délka recirkulace (zadaný parametr) jsou čerpadla

spuštěna po dobu minimální délky recirkulace. Jestliže je průtok na výstupu ČOV vyšší

než průtok nepřetržité recirkulace (zadaný parametr) jsou čerpadla spuštěna nepřetržitě

bez ohledu na vypočtenou délku spuštění.

Odtah přebytečného kalu

ŘS umožňuje zadat tři časy pro start odtahu přebytečného kalu (zadaný parametr). V daný

čas ŘS přenastaví klapky pro odtah kalu, odčasuje prodlevu odtahu kalu (zadaný

parametr) a na zadaný čas (zadaný parametr) spustí čerpadla pro odtah přebytečného

kalu. Jestliže je nastaven nulový čas hodin a minut pro spuštění odtahu, odtah

neproběhne. Jestliže je nastavena nulová dona odtahu, odtah neproběhne. Jestliže

aktuální průtok na výstupu ČOV je vyšší než hodnota maximálního průtoku pro odtah kalu

(zadaný parametr), odtah neproběhne.

ISATS Ing. Prašnička s.r.o.

Uživatelská příručka řízení čerpací stanice Strana 3 z 3

#### Pokyny pro provoz budovy ČOV, komunikace,oplocení, zeleně

Mezi hlavní úkoly patří zajištění řádného uzamčení objektu, údržba přístupových komunikací, zajištění bezprašného a bezpečného stavu ploch v aeálu ČOV, řádná údržba vegetačního pokryvu oplocené plochy areálu ČOV.

Je třeba :

1 x ročně zkontrolovat fasádu objektu provozní budovy, stav vstupních vrat, stav vnitřních komunikací a zpevněných ploch. Zjištěné závady neprodleně odstranit, kovové části napadené rzí opravit, nebo obnovit nátěry.

Důsledně  zajišťovat funkci uzamykatelnosti a nepřístupnosti pro cizí osoby do celého areálu ČOV, včetně objektu provozní budovy.

Pravidelně dbát o údržbu travního porostu kolem objektu (kosení, vyhrabávání trávy, mýcení náletových křovin a stromů).

Pravidelně dbát o čistotu a údržbu vnitřních komunikací.

### Pokyny pro provoz a obsluhu elektrotechnických zařízení ČOV

Eůlektrozařízení na ČOV vyžadují řádné provádění údržby a zajištění periodických revizí a oprav.

Obsluhu zařízení smí provádět pouze obsluha poučená ve smyslu ČSN 34 3100 nebo osoba s vyšší kvalifikací. Obsluhou se rozumí spouštění nebo zastavování elektrozařízení pomocí tlačítek na vnější straně rozvaděče.

Zásahy na vnitřní straně rozvaděče nebo připojování elektrozařízení na rozvodnou síŤ smí provádět pouze osoba znalá dle ČSN 34 3100.

Veškeré revize, opravy a čištění rozvaděčů a ovládacích skříní musí být prováděny ve stavu bez napětí.

Veškeré přístoje, spínače, pojistky apod. musí být udržovány stále v bezvadném stavu a při jejich opálení se musí včas obměnit.

K tomu účelu musí být zabezpečeno dostatečné množství náhradních dílů, které musí být vhodně usladněny, chráněny ped korozí, poškozením a zcizením. O spotřebě náhradních  se vede evidence.

Pracovníci provádějící elektroúdržbu musí být vybaveni vhodným a bezpečným nářadím.

Údržba a revize kabelových vedení a přípojky NN

Elektrotechnická zařízení na čistírně vyžadují zajištění řádně prováděné údržby a zajištění periodických revizí a oprav.

Obsluhu elektrozařízení smí provádět pouze osoba poučená ve smyslu ČSN  EN  50110-1  nebo osoba s vyšší kvalifikací. Obsluhou se rozumí spouštění nebo zastavování elektrozařízení.

Zásahy do vnitřních částí rozvaděčů nebo připojování elektrozařízení na rozvodnou síť smí provádět pouze osoba znalá dle ČSN EN 50110-1.

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace jsou osoby, které nesplňují požadavky pro přiznání kvalifikace osob poučených, znalých nebo znalých s vyšší kvalifikací.

Tyto osoby mohou :

- Samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení nn, provedené tak, že při jejich obsluze nemohou přijít do styku  s částmi pod napětím

- Pracovat v blízkosti částí pod napětím jen při dodržování bezpečnostných vzdáleností stanovených ČSN EN 50110-1, jinak jen se souhlasem provozovatele zařízení, který provede potřebná bezpečnostní opatření, např. Vypnutí zařízení nebo zajištění dozoru. Podrobnější ustanovení pro osoby bez el. Kvalifikace stanoví ČSN EN 50110-1.

Osoby  poučené jsou osoby bez elektrotechnické kvalifikace, avšak jsou prokazatelně poučeny a obeznámeny s obsluhou a prací, kterou mají vykonávat a jsou upozorněni na možnost ohrožení. V tomto poučení musí být zahrnuty i instrukce o první pomoci při úrazech elektřinou. Tyto osoby jsou podle potřeby a uvážení provozovatele prověřeny ze znalostí uděleného poučení.

Tyto osoby mohou po provedeném poučení :

- Samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení všech napětí

- Pracovat na částech elektrického zařízení nn bez napětí v blízkosti nekrytých částí pod napětím ve vzdálenosti větší než 20 cm s dohledem, na částech pod napětím pracovat nesmějí.

- Omezení v tomto bodě uvedená se netýkají jednotlivých prací, které jsou určeny pracovním návodem.

Osoby znalé jsou buď vyučeny v elektrotechnickém oboru, nebo s úspěchem dokončily nižší, střední nebo vysokou školu elektrotechnického oboru.

Tyto osoby mohou po odborném zácviku a složení zkoušky ze znalosti příslušných norem

- Samostatně obsluhovat elektrotechnická zařízení

- Pracovat na částech elektrického zařízení nn samy, a to na částech bez napětí, v blízkosti i pod napětím

Osoby znalé s vyšší kvalifikací jsou osoby, které splňují požadavky pro osoby znalé a mají celkovou praxi pro práci na zařízení nn a mají alespoň jeden rok, pro zařízení vn alespoň 2 roky. Přitom se požaduje v  rozsahu celkové praxe alespoň jeden rok na příslušnom druhu zařízení a napětí (příslušným zařízením se rozumí např. venkovní  vedení, trakční vedení…) a prokázaly takové požadované znalosti a schopnosti, že mohou být zaměstnavatelem pověřeny funkcí vedoucího práce.

Tyto osoby smějí vykonávat veškerou obsluhu a práci na elektrických zařízeních, kromě prací zakázaných.

Uvedení do provozu

Uvést do provozu lze jen taková elektrická zařízení, která splňují požadavky elektrotechnických norem a u kterých je doloženo, že prošla předepsanými zkouškami a revizemi. V případě, že elektrické zařízení je uváděno do provozu po částech, musí být nehotová čast zařízení odpojena a zabezpečena proti nežádoucímu zapojení. Při uvádění zařízení nebo jeho části  pod napětím do provozu se musí dbát na to, aby nedošlo k ohrožení osob nebo okolí a aby se napětí nepřeneslo na jiná zařízení.

Před uvedením do provozu musí být splněny tyto podmínky :

- Výchozí revize

- Přezkoušení

- Přítomnost obsluhy s kvalifikací

- Vyvěšení pokynů pro první pomoc, hašení el. zařízení a další bezpečnostní sdělení, připravené ochranné a pracovní pomůcky v provozuchopném stavu na přístupných místech

Provoz

Elektrická zařízení musí být během provozu pravidelně kontrolována a udržována v takovém stavu, aby byla zajištěna jejich správná činnost a byly dodržovány požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti.

Prohlídku zařízení pod napětím smí provádět jedna osoba jen v tom případě, je-li to obsluha zařízení, nebo je-li provozovatelem pověřena.

Veškeré revize, opravy a čištění rozvaděčů a ovládacích skříní musí být prováděny ve stavu bez napětí.

Veškeré přístroje, spínače, pojistky a pod. musí být udržovány stále v bezvadném stavu, zejména musí správně vypínat a zapínat.

Kontakty spínacích ústrojí (spinače, stykače...) nutno udržovat v bezvadném stavu a při jejich opálení je nutno je včas nahradit náhradními.

Náhradní díly a součástky musí být vhodně uskladněny, chráněny proti korozi, před poškozením a před zcizením.

Pracovníci elektroúdržby musí být vybaveni vhodným a bezpečným nářadím.

Údržba a revize kabelových vedení NN.

1 x ročně	kontrola po trase zemního kabelu , zjištění stavu terénu a případných pohybů půdy

1 x ročně	kontrola stavu a upevnění kabelů v rozvaděčích a jejich připojení na spotřebiče

Kabelová vedení

- Za práce s kabely se považují takové práce, při kterých se musí s kabely pohybovat

- Povrchové úpravy kabelů se za práci s kabely nepovažují

- Pokud není možno s určitostí zjistit, zda je kabelové vedení vypnuté, musí se s ním zacházet jako s vedením pod napětím

- Při práci na kabelech se musí používat všechny předepsané ochranné pomůcky

- Kabelová vedení všech napětí se po opravě zkouší zapnutím na provozní napětí, což se opakuje 3x za sebou

- Nad venkovními kabelovými trasami se nesmějí zřizovat žádné stavby a skládky, zejména škváry, písku a atd.

- Označení tras a polohy spojek kabelů je nutno udržovat v řádném stavu, aby byla možná oreintace. Na koncích kabelů musí být připevněny trvanlivé štítky, z nichž je patrno o jaký kabel jde, kde začíná a kde končí

Prohlídka kabelů a kabelových tras v objektech se provádí 1 x ročně.

Sleduje se stav upevnění kabelů na závěsech, konstrukcích a lávkách, na vstupech do země, podlah, kontroluje se stav nosných konstrukcí.

Kontrola nátěrů nosných konstrukcí a lávek se provádí ve venkovním prostředí 1x ročně, v ostatních případech 1x za tři roky.

Zjištěné poškození nosných konstrukcí se opravuje neprodleně.

Obsluha a údržba rozvaděčů.

Musí být prováděna dle ČSN EN 50110-1.

Před uvedením rozvaděčů do provozu se překontrolují, případně dotáhnou všechny šroubové spoje na přívodech ke spotřebičům, na kabelových koncovkách a na připojovacích svorkách.

Mezi hlavní úkoly kontroly patří:

- Každé rozvodné zařízení musí mít v blízkosti zřetelné schema zapojení, odpovídající skutečnosti

- Opravy na zařízení mohou být prováděny zásadně jen tehdy, je-li zařízení vyřazeno z provozu. V případě nevyhnutelné potřeby může být vykonávána práce pod napětím, ale pouze pracovníkem s odpovídající kvalifikací (osoba s vyšší kvalifikací).

- Proudové nastavení tepelných relé a velikosti pojistkových vložek musí odpovírat průřezům příslušných vedení a prováděcímu projektu a nesmí být samovolně měněno

- Pojistkové vložky se nesmí ničím nahrazovat, opravovat je vlastními pracovníky je zakázáno, náhradní pojistkové vložky musí být vždy v potřebném počtu k dispozici

- Kontakty stykačů, relé a jističů je třeba udržovat v bezvadném stavu, při opotřebení musí být nahrazeny novými.

JE ZAKÁZÁNO!!!

- odstraňovat výstražné tabulky, označení nebo kryty jednotlivých rozvaděčů

- ponechat otevřený rozvaděč bez dozoru tam, kde k němu mají přístup osoby   neoprávněné

- ponechat v rozvaděči jakýkoliv cizí předmět !!!!

V místnosti rozvaděčů má být dokumentace od osazených rozvaděčů, včetně liniových schémat opravených dle skutečného provedení. Případné změny zapojení provedené v průběhu provozu je nutné do těchto schémat ihned zakreslit.

Při pravidelných pochůzkách provádět vizuální a poslechovou kontrolu rozvaděčů.

Kontrolu signalizace provádět pravidelně, poškozené žárovky ihned nahradit novými. Revizi dele ČSN 33 1500   a ČSN 33 2000-6-61 provádět po 2 letech.

Čištění prostorů před rozvaděči, okolo nich i povrchové čištění rozvaděčů provádět 1x za rok nebo podle potřeby po provedených pracích v okolí rozvaděče.

Dotahování veškerých šroubových spojů, zejména hliníkových vedení, pasů a přípojnic, čištění osazených přístrojů a prvků provádět 1x ročně.

ELEKTROMOTORY

Při provozu a údržbě se doporučuje řídit se:

- ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

- ČSN EN 50110-1 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízení

- ČSN 34 3205 Obsluha elektrických strojů točivých a práce s nimi

- ČSN 365 0010 Točivé elektrické stroje. Zkoušky.

Je vhodné brat v úvahu tyto pokyny :

- Před prvním spuštění motoru do chodu po delší provozní přestávce a po opravě, musí být změněn izolační odpor vinutí. Naměřená hodnota musí odpovídat ČSN 35 0010

- Elektromotory musí mít správně nastavenou tepelnou ochranu, případně jim musí být předřazeny správné pojistky (dle návodu výrobce)

- Po každé montáži elektromotoru nebo po změnách na přívodu k motoru se musí kontrolovat, zda má motor správný směr otáčení

- Nejvyšší oteplení ložisek je 45 °C nad teplotu okolí, nejvyšší teplota ložisek je 80°C. oteplení vinutí motoru nad teplotu okolí nesmí přesáhnout 60°C.

- Chvění motoru při provozu nesmí překročit 0,1 mm, posuv axiálním směrem by nemělo přesahovat 2-4 mm, nerovnoměrnost vzduchové mezery měřená plíšky nesmí překročit 10%.

- Při přetížení motoru je nutné příčiny zjistit. Není-li tyto příčiny po prohlídce tepelného relé, a po povšechné prohlídce a protočení motoru zjistit, je nutno proměřit a  podrobně prohlédnout elektromotor, nastavení ochran, síťový přívod, ovládací vedení a popřípadě take poháněné zařízení.

Provoz :

- Drobné elektromotory provozované jen občas se kontrolují jen občas – poslechem a hmatem.

- Větší elektromotory (čerpadla, dmychadla,….) se kontrolují při denních pochůzkách – vibrace, teplota ….

- 1x ročně se provádí kontrola stavu nátěrů

Údržba :

- Mazání ložisek u elektromotorů pracujících jen občas se provádí po 2 letech, u ostatních motorů se perioda mazání řídí  dobou jejich provozu. Nepřetržitě provozované stroje se mažou 1x za 3 měsíce.

- Revize elektromotoru se provádí 1x za 3 roky (prohlídka, vyčištění, kontrola vzduchové mezery, prohlídka ložisek, měření izolačního stavu,….)

- Generální oprava se provádí u větších strojů po odpracování 10 000 – 15 000 provozních hodin

- Revize dle ČSN 33 1500  čsn 33 2000-6-61  se provádí u elektromotorů ve venkovním prostředí 1x ročně. V ostatních případech po 3 letech.

- Obnova, oprava nátěrů se provádí u strojů ve venkovním prostředí 1x ročně, u ostatních po 3 letech.

Provoz a údržba osvětlení, zásuvkové sítě

Sestává z pravidelného čištění svítidel, výměny žárovek a z oprav světelného a zásuvkového okruhu.

Svítidla musí být udržována ve stavu zajišťujícím dostatečné osvětlení pracoviště.

Pro práci v prostorách nebo na území čistírny, kda není instalováno osvětlení a mohlo by dojít k ohrožení bezpečnosti osob, musí být k dispozici a v pohotovosti akumulátorové nebo bateriové svítidlo, jehož stav musí být kontrolován 1 x měsíčně.

Přístroje pro měření, regulaci a signalizaci

Veškeré přístroje je nutno udržovat v provozuschopném stavu, neboť slouží k řízení a kontrole provozu. Zejména je třeba věnovat pozornost přístrojům nacházejícím se ve vlhkém a venkovním prostředí.  Je nutnododržovat provozní pokyny a pokyny pro údržbu jednotlivých přístrojů, vydané výrobcem.

Pro každý měřící přístroj je třeba vést zvláštní kartu, do které musí být zapisovány nejdůležitější údaje o přístroji, zejména uvedení do provozu a pravidelné revize a opravy s udáním druhu opravy a jména, kdo opravu provedl.

Údržba ponorných spínačů spočívá v čištění elektrod a spínačů dle potřeby, nejméně však  1 x  za měsíc.

Na správné funkci měřících a regulačních přístrojů je přímo závislý čistící efekt celé ČOV.

Termíny prohlídek a revizí na elektrozařízení :

Rozvaděče VN :

- Kontrola funkce při vytažení a zatažení přístrojových vozíků v jednotlivých polích při vypnutých přívodech. Lhůta  1 x ročně.

- Kontrola dotažení veškerých šroubových spojů v rpzvaděčích, zejména přípojnic a kabelových svornic. Lhůta :  u nových rozvaděčů 1 x za 2 měsíce, jinak 1 x za 6 měsíců

- Úklid a čištění prostorů pod rozvaděčem a v kabelových prostorech. Lhůta . 1 x za rok.

- Kontrola funkce jednotlivých přístrojů a stykačů, relé, přepínačů, tlačítek a signálek. Lhůta: 1 x za 3 měsíce.

- Kontrola funkčnosti dálkového ovládání a signalizace do dispečinku. Lhůta : 1 x za 3 měsíce.

- Kontrola elektromotorů, vyčištění, změření izolačního stavu a odporu. Lhůta : 1 x ročně, po poruše ihned.

Kabelové rozvody :

- Prohlídka kabelů uložených na kabelových lávkách, roštech. Kontroluje se stav upevnění, průchody zdivem a konstrukcemi, stav povrchu kabelů v kolektorech a kanálech. Lhůta : 1 x ročně.

- Změření izolačního stavu a průchodnosti kabelů. Lhůta : 1 x ročně.

Akubaterie :

- Kontrola funkce usměrňovačů a hodnoty proudu a napětí na výstupu k akubateriím. Lhůta : 1 x ročně.

- Kontrola stavu tj. hustoty a množství elektrolytu v akumulátorech. Lhůta : 1 x ročně.

Uzemnění a hromosvody

- Změření celkového zemního odporu pracovního a ochranného uzemnění u rozvaděčů. Lhůta : 1 x ročně v létě, za sucha

- Změření celkového přechodového odporu zemničů hromosvodu při rozpojených zkušebních svorkách. Lhůta : 1 x ročně před bouřkovým období a po úderu blesku.

- Namátková kontrola stavu uzemnění odkopáním zeminy na několika místech uzemnění. Lhůta : 1 x za 5 let

Osvětlení a zásuvky :

- Periodické čištění svítidel, doplnění a výměna vadných žárovek, zářivek, starter, dotažení ve vypínačích a zásuvkách. Lhůta . dotažení spojů 1 x za 6 měsíců, čištění 1 x za rok

- Kontrola přenosných lamp, stav nabití akumulátorů. Lhůta : 1 x za rok spolu s kabely technologickými

## Provozní pokyny pro činnost v zimním období.

Zimní období klade na obsluhu čistírny zvýšené požadavky. Hrozí současně zvýšené nebezpečí pracovních úrazů, je nutno provádět pomocné práce související s udržením zařízení v provozu (namrzání ledu, tuhnutí oleje, odklízení sněhu), vzniká vyšší fyzická námaha, pokud jsou práce prováděny venku.

Před příchodem zimního období zajistí vedoucí provozu všechna nutná opatření pro nerušený provoz ČOV, zejména :

- Kontrola funkce vytápění a temperování

- Vypuštění vodovodních potrubí uložených v zámrzné hloubce a zajištění výtokových stojanů vhodnou izolací

- Kontrola a oprava tepelných izolací potrubí, strojů, šachet, ………….

- Úprava všech ploch, vyčištění vpustí, šachet………

- Příporava všech hmot a nářadí, kterých se používá výlučně v ziním období (písek, lopaty, škrabky…)

- Kontrola všech obtokových a uzavíracích zařízení

- Kontrola osvětlení celé ČOV

- Omezit přirozené větrání prostorů budovy

- Zkontrolovat tepelné izolace potrubí

- Kontrolovat výústní část potrubí recirkulace

- Zajistit posypový materiál a nářadí na odklízení sněhu

V období silných mrazů je nutné :

- Uvést čerpání vratného kalu do trvalého chodu jako prevence před možným zamrznutím

- Denně kontrolovat výustní potrubí surové vody a přebytečného kalu, odstraňovat ledové námrazy

Komunikace :

Veškeré používané komunikace v objektu ČOV musí být trvale, bezpečně sjízdné a schůdné. Odklízení sněhu z komunikací, chodníků a přístupových mist k zařízení ČOV zajišťují pracovníci obsluhy. Musí přitom dbát zvýšené pozornosti, zejména při úklidu sněhu ev. ledu na přístupových a obslužných lávkách a v bezprostředním okolí nádrží.

## Provoz při mimořádných okolnostech.

Jedná se zejména o živelné pohromy (povodně, extrémní  teploty ovzduší, požáry, epidemie) nebo o mimořádné situace (stavební havárie, výpadky dodávky el. energie, ropné havárie).

Provoz za mimořádných okolností řídí vedoucí ČOV nebo jeho nadřízený především s ohledem na maximální zajištění bezpečnosti pracovníků a s cílem maximální ochrany majetku.

Menší závady musí být odstraňovány průběžně, větší závady podle povahy a důležitosti ve vztahu k provozu ČOV. Cílem je   minimalizace negativních důsledků.

### Poruchy a havarie zařízení

Za havarii se považují všechny stavy a jevy, jejichž důsledkem dojde k podstatnému zhoršení čistícího efektu ČOV, a tím i kvality odtékající vody. Příčinou havarijních stavů může být zhoršená kvalita přitékající odpadní vody, přítomnost látky škodlivé vodám (ropné látky, žíravina, toxické látky,….), která ovlivní funkci čistícího zařízení, dale vyřazení některého článku ČOV z činnosti v důsledku poruchy nebo výpadek elektrického proudu.

Stavební havárie

Obsluha neprodleně nahlásí zjištěnou závadu nadřízenému. Odstranění se řeší individuálně podle povahy havárie.

Porucha technologického zařízení

V případě poruchy technologického zařízení je předpoklad, že existuje záložní zařízení, které zařízení porouchané nahradí. Neprodleně se zahájí provádění opatření, potřebných k zamezení následků havarie a k její likvidaci. To se děje podle pokynů odpovědného pracovníka. Jakmile to situace dovolí, obnoví se provoz ČOV (pokud došlo k jeho přerušení).

V případě předpokladu delší odstávky a s tím spojeného vypouštění nečištěných vod je nutné informovat technologa a vodohospodáře.

Porucha na kanalizační síti

Pravděpodobně pouze vniknutím cizorodého rozměrného tělěsa do kanalizace.

Příznaky :

Zmenší se nebo se úplně zastaví přítok odpadních vod na ČOV

Činnost obsluhy

Obsluha ČOV informuje obsluhu stokové sítě.

V každém případě je nutné, aby obsluha o vznilé poruše informovala technologa provozovatele a řídila se jeho pokyny. Problem je nutné identifikovat a řešit.

Odstávka ČOV

Plánovaná : Odstávka celé ČOV či některé její části, musí být na základě žádosti předem projednaná a povolena místně příslušným vodoprávním orgánem.

Neplánovaná : (havarijní nebo mimořádné zastavení provozu) – obsluha ihned informuje nadřízeného a technologa, kteří dale bezprostředně informují o odstávce orgány státní správy dle platné legislativy. Součástí tohoto sdělení musí být informace o provedených opatřeních zaměřených na snížení negativních důsledků odstávky ČOV, či její některé části na životní prostředí a předpokládaný termín ukončení odstávky.

### Výpadek el. energie.

V případě neohlášeného výpadku elekrické energie obsluha hlásí výpadek obvodové služebně dodavatele elektrické energie.

V případě ohlášené odstávky dodávky elektrické energie se obsluha řídí pokyny nadřízeného.

Neohlášené výpadky dodávky el. energie

Při výpadku dodávky el. energie delší než 3 hod. obsluha uzavře kanálové hradítko na přítoku na ČOV ve vypínací   komoře    -  odpadní vody budou odlehčovány v odlehčovací komoře na vstupu do ČOV.

Za přítomnosti obsluhy je možné krátkodobě čistit přitékající odpadní vody alespoň mechanicky, tj. na ručních česlích, lapáku písku a po naplnění čerpací stanice bezpečnostním přepadem obtokovat biologický stupeň.

V případě nahlášené plánované odstávky se opatření odvíjí od délky plánované odstávky. Obsluha se řídí pokyny nadřízeného.

### Epidemie.

Při výskytu epidemie se provoz čistírny a přijatá opatření řídí dle pokynů hygienické služby. Je samozřejmě nezbytné, aby v celém provozu ČOV bylo dbáno na zvýšenou pracovní a osobní hygienu všech zaměstnanců čistírny (používání desinfekčních prostředků, ochraných pomůcek, důsledné mytí rukou atd.).

Manipulační prostory mechanického předčištění, obzvláště místa znečištěná shrabky a těženým pískem, nářadí a pracovní pomůcky je nutno omývat zředěným roztokem chlornanu sodného, SAVA, chloraminem apod. Koncentraci určí – dle druhu epidemie -  hygienik takovou, aby koncentrace volného chloru zaručila zničení původce epidemie. Laborotoř musí v té době kontrolovat, aby obsah chloru v přítoku na aktivaci byl minimální, aby nebyla působením chloru ohrožena aktivace.

### Požár

V případě požáru se obsluha řídí požárním řádem, který je zpracován a je na ČOV vyvěšen na viditelném místě.

Obsluha je povinna :

- seznámit se s požárním řádem,

- znát umístění hasicích prostředků a způsob jejich použití

- dbát na to, aby po pracovní době bylo pracoviště v požárně nezávadném stavu

V případě požáru v části ČOV, provede obsluha nejnutnější opatření k likvidaci požáru vypne přívod elektrické energie do ohrožených mist. Jestliže je pracovník schopen uhasit požár sám, bezodkladně požár uhasí. Při požáru většího rozsahu volá ihned hasiče a ohlásí vznik požáru odpovědnému pracovníkovi.

Pozor – hrozí nebezpečí nedostatku kyslíku a otrava oxidem uhelnatým.

Při požáru na elektrickém zařízení, pokud nejsou k dispozici nevodivé hasící prostředky, musí být toto rychle odpojeno od napětí. Pokud to požár dovolí, vypnou se v rozvaděči přívodní jističe nebo vypínače. Úplné odpojení ČOV od napětí se provede vypnutím pojistek v přívodním  napájecím vedení.

Při hašení požáru elektrických zařízení se musí postupovat tak, aby byla zajištěna ochrana osob a aby se elektrické zařízení poškodilo co nejméně. Je nutné zabránit šíření požáru k rozvaděči a ke kabelům do kabelového prostoru. Musí se zajistit, aby do těchto zařízení nenatékala voda. U elektrického zařízení, kde nebylo možné rychle nebo bezpečně zajistit vypnutí proudu, je nutno zajistit k hašení hasících přístrojů :

- sněhového (CO2)

- práškového

- tetrachlorového

Při hašení hořícího oleje je vhodné použít hasící přístroj pěnový. V nouzi možno použít take suchý písek nebo hlínu.

### Náhlá změna kvality přítoku.

Při vizuální nebo čichové výrazné změně kvality přitékajících odpadních vod odebere obsluha vzorek této vody, urychleně informuje nadřízené a tuto skutečnost zapíše do provozního deníku.

I malé množství škodlivých látek, projevujícím se filmem na hladině, změnou barvy, zápachem přitékající odpadní vody, zhorší čistící efekt biologického stupeň. Při větším přítoku hrozí nebezpečí totálního zničení biomasy filtru.

Ropná havárie

Obsluha se snaží zachytit max. množství ropných látek. Obsluha informuje nadřízeného.

Obsluha se snaží zabránit odtoku ropných látek do recipientu. Povinností provozovatele je maximálně ochránit recipient. Ropné látky z hladiny se odstraní pomocí vapexu. Vapex po absorbování ropných látek z hladiny se sesbírá a uloží do nádob (sudů) a ve spolupráci s referentem odpadů bude odvezen  k likvidaci.

Obnovení provozu závisí na době odstavení zasažené části ČOV a je řešeno individuálně po konzultaci s technologem.

## Doporučené vybavení čistírny.

Obsluha musí mít k dispozici nářadí a nástroje potřebné pro údržbu, opravy a provoz ČOV.

Jedná se zejména o tyto pomůcky:

- hrablo přizpůsobené k čištění ručních česlí

- kartáč na dlouhé tyči k čištění stěn nádrží, žlabů, přepadů atd.

- kolečka, lopaty, hrábě, krumpáč k úklidu nečistot a úpravě objektů a okolí

- hadice s koncovkou uzpůsobenou k napojení na vnitřní rozvod vody

- soupravu nářadí k drobné údržbě (klíče, šroubováky, kleště atd.)

- maznice na olej a tuk

- ruční svítilna

- hasící přístroje (druh a umístění stanoví požární technik)

- 2 ks vědra na odběr a slévání vzorků

- teploměr na měření venkovní teploty a teploměr na měření teploty vody

Mimo uvedené nářadí musí mít obsluhavatel k dispozici potřebné materiály a náhradní díly např.:

- předepsané druhy olejů a mazadel

- chlorové vápno

- vapex

- náhradní díly elektrozařízení (žárovky, pojistky)

- těsnění

- lékárničku

- ochranné pracovní a hygienické  prostředky

# 4.	SLEDOVÁNÍ  A  KONTROLA  PROVOZU.

Sledování a kontrola provozu jsou základními předpoklady pro správné řízení chodu jednotlivých zařízení a dobrou funkci celé ČOV.

Obsluha provádí průběžná denní sledování. Vybraná data, zejména denní množství vyčištěné vody, teplotu vody, odkalování…zapisuje do výkazu „Denní záznam o provozu“.

Fyzikálně - chemická kontrola se provádí v laboratoři a slouží zejména k řízení funkce ČOV a ke kontrole účinnosti čistícího procesu, tj. dodržování limitů vypouštěného znečištění. Upřesnění typů a rozsahu rozborů je uvedeno v Příloze č. 4. Výsledky vyhodnocuje technolog (zejména porovnání s limity vodoprávního povolení – viz Příloha, výpočet reálných  zatěžovacích parametrů a parovnání s kapacitou ČOV).

Při biologické kontrole správné činnosti čistírny se analyzuje biocenóza aktivovaného kalu.

Pro hrubou orientaci lze kontrolovat i makroskopicky : jednoduchým indikátorem celkového účinku ČOV je barva nárostů ve žlábcích dosazovací nádrže :

Zelená barva – je způsobena výskytem zelených vláknitých řas, znamená dobrou až výbornou kvalitu vyčištěné vody

Bělavá a šedá barva – je způsobena nárosty mikromycet a sirných bakterií. Ukazuje na to, že v odtoku je ještě velké množství organických látek a kvalita vyčištěné vody není dobrá.

## 4.1.	Provozní sledování.

### 4.1.1.	Denní sledování.

Provozní sledování prováděné obsluhou je základním stupněm kontroly a řízení provozu ČOV. Obsluha má za povinnost měřit a zaznamenávat v provozním deníku následující údaje:

- teplotu odpadní vody na přítoku

- teplotu vzduchu (venkovním teploměrem) ráno

- charakteristiku počasí (jasno, polojasno, zataženo, mlha, déšť, sněžení)

- srážky (mrholení, mírný déšť, silný déšť, průtrž mračen, přeháňky, bouřky)

- množství odpadní vody na odtoku (m3/24 hodin) - pokud možno odečítat vždy ve stejnou dobu

- množství vytěžených hmot (shrabků, písku), ev. odvezeného přebytečného   kalu (odhad)

Dále obsluha sleduje a kontroluje:

- motory, jestli nevydávají neobvyklý zvuk nebo zda se nepřehřívají

- obsah nádrží (barva, pach)

- odtok z ČOV  (zákal)

- průhlednost vody v dosazováku

- odstraňuje plovoucí nečistoty v nádržích

Je nutné dále také zaznamenávat do deníku poruchy či výpadky jednotivých  agregátů.

Denní záznamy o provozu

Pracovník obsluhy je povinen průběžně zaznamenávat sledované veličiny do tabulky „Denní záznamy o provozu ČOV...“, i všechny mimořádné stavy a činnosti, havárie způsobené přítokem odpadní vody změněné kvality, popřípadě výpadkem technologického zařízení.

Zaznamenává se i způsob řešení mimořádné situace a výčet osob, kterým byla oznámena s přesným udáním času.

Zaznamenává se slévání a odběr vzorků oprávněnou laboratoří (firmy ČEVAK a.s.).

Zaznamenává se rovněž přítomnost kontrolní laboratoře : kdo a kdy odebíral vzorky (současně je nutné informovat technologa a zajistit odběr souběžného vzorku a jeho dopravu do laboratoře provozovatele).

### 4.1.2.	Týdenní sledování

Kontrola čistoty objektů a případné vyčištění kartáčem a spláchnutím.

Zkontrolovat nátěry, poškozená místa opravit.

## 4.2.	Dokumentace ČOV.

Obsluha vede na ČOV tuto dokumentaci:

- provozní deník

- knihu oprav, revizí a změn

- knihu evidence pracovních úrazů

Provozní deník

V deníku je uvedeno jméno a telefon nadřízeného pracovníka obsluhy a jeho zástupce, kterým je nutno v případě nehody či poruchy podat informace. Dále telefonní čísla policie, požárníků a lékaře.

Do provozního deníku se zapisují všechny údaje uvedené ve vzorovém protokolu zápisu, dále záznamy o odběru vzorků a návštěvách kontrolních orgánů, které mají oprávnění ke vstupu do objektu ČOV.

Kniha oprav, revizí a změn

Zde se zaznamenávají všechny závady a potřebné opravy, které nemůže provést obsluha. Zápis obsahuje dobu zjištění závady a komu a kým byla zjištěná závada hlášena. Při opravě se zapíše datum jejího provedení a jméno pracovníka, který opravu nařídil a provedl.

V této knize se dále zaznamenávají všechny provedené změny a doplňky.

Kniha evidence pracovních úrazů

Obsahuje záznamy o všech pracovních úrazech, ke kterým na ČOV došlo (přesně datum, čas a specifikace).

## 4.3.	Chemická kontrola  a laboratorní vyhodnocování.

Rozsah, četnost, způsob odběru vzorků a jednotlivá odběrová místa jsou stanoveny provozovatelem ČOV s přihlédnutím k "Metodickému pokynu pro kontrolu provozu čistíren odpadních vod veřejných kanalizací", vydaným MLVH ČSR pod č.j. 26158/TPO-79 z 28.3.1979 dle ČSN 757241"kontrola odpadních a zvláštních vod" a dle vodohospodářského rozhodnutí (viz Příloha č. 1).

Způsob odběru vzorků se provádí dle ČSN 157241 „Kontrola odpadních a zvláštních vod“

Na odtoku jsou odebírány v souladu s platným vodoprávním povolením směsné 24-hodinové vzorky (typ C) získané sléváním 12 aktualní hodnotě průtoku úměrných vzorků v intervalu 2 hodin.

Četnost odběru vzorků na odtoku z ČOV (26 x/rok) je prováděna v souladu s platným VH povolením, odběry ostatních vzorků dle potřeby technologa (dle Programu kontroly ).

Rozbory směsných vzorků musí být rovnoměrně rozděleny v průběhu roku a odběry by neměly být prováděny za neobvyklých situacích např. při silných deštích.

Obsluha ČOV  je informována o  termínech odběru vzorků určených  Plánem odběru vzorků. Před plánovaným odběrem vzorků i po dobu odběru vzorků neprovádí žádné mimořádné manipulace s kalem, čištění nádrží a pod.

Na základě výsledků analýz vzorků a po  stanovení optimálních zatěžovacích parametrů ve vztahu k účinnosti čištění vyvozuje technolog závěry a nutná opatření pro správné řízení funkce čistírny a dosažení co nejlepších parametrů odtékající vody (za optimálních provozních a ekonomických podmínek).

## 4.4.	Látková bilance.

Výsledky analýz vzorků odpadní vody slouží kontrolním vodohospodářským orgánům. Na jejich základě budou sestavovány látkové bilance za celý kalendářní rok.

Bilance bude obsahovat následující položky:

- množství a znečištění odpadních vod na odtoku z ČOV

- průměrné hodnoty sledovaných ukazatelů znečištění v přítoku a odtoku z čistírny

- množství vyprodukovaných kalů a zachycených hmot (písek, shrabky)

## 4.5.	Měření průtoků a ostatních sledovaných veličin.

Na odtoku je pro kontrolu množství odtékajících vyčištěných  odpadních vod osazen měrný objekt s ultrazvukovým snímáním výšky hladiny a registrací průtoku (okamžitý průtok, součtový průtok množství vyčištěných odpadních vod, trend)  řídícím systémem.

# 5.	 BEZPEČNOST  A  HYGIENA  PRÁCE

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zabezpečení příznivých hygienických podmínek je neoddělitelnou součástí základních úkolů provozovatele.

Za stav a řízení péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídá vedoucí organizace, který je povinnen k tomu vytvářet nezbytné organizační, materiálové a další předpoklady.

Obsluha si musí být vědoma potřeby dodržování všech hygienických předpisů a zásad, aby její provozní činností nedošlo ke zdravotnímu ohrožení.

Pracovníci jsou vystaveni při práci nebezpečí fyzického zranění, proti němuž je nejlepší ochranou dokonale udržovaný provoz, důsledné dodržování provozního řádu a všech bezpečnostních a hygienických předpisů. Nedodržení bezpečnostních předpisů a hygienických opatření při práci může kromě vyřazení pracovníka z práce vést také k poškození strojů, výrobního zařízení, popř. k úplnému zastavení provozu. Této skutečnosti si musí být vědomi jak odpovědní vedoucí, tak všichni pracovníci provozu ČOV.

Povinnosti vedení provozující organizace

- provádět odborný dozor nad pracovníky a pravidelně kontrolovat objekty ČOV;

- pravidelně provádět bezpečnostní školení pracovníků, zejména nově přijatých.

- podrobit pracovníky před jejich zařazením do práce lékařské prohlídce

- vybavit pracovníky předepsanými ochrannými pomůckami a oděvy

- vyžadovat a kontrolovat, aby pracovníci používali předepsané oděvy a osobní pracovní    pomůcky

- instruovat pracovníky o poskytování první pomoci při úrazech

- volat k odpovědnosti připojené uživatele, kteří svými odpadními vodami ohrožují    bezpečnost a zdraví pracovníků ČOV

- na vhodném a dobře viditelném místě umístit pokyny a směrnice, které je nutno pro   preventivní ochranu znát a zejména dodržovat. Jsou to především : telefon a adresa   nejbližšího lékaře, stanice požární ochrany, policie, dále návod pro zavedení umělého dýchání, návod pro první pomoc při běžných zraněních ap.

- odpovědný vedoucí, který nařizuje práci svým zaměstnancům, odpovídá :

za nezbytnost práce a za podmínky pro její bezpečné provedení

za správnost a úplnost bezpečnostních pokynů

za dostatečnou kvalifikaci zaměstnanců, které pověřil  bezpečnostním dozorem.

Vedení je povinno volat k odpovědnosti vedoucí i podřízené pracovníky, kteří porušili bezpečnostní předpisy (i když nedošlo k úrazu) a vyvozovat důsledky podle platných pracovních a disciplinárních řádů, resp. podle zákoníku práce.

Povinnosti zaměstnanců

- osvojovat si znalost bezpečnostních a hygienických předpisů v rozsahu svého   pracovního zařazení.

- dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy hygieny práce, protipožární předpisy     počínat si při práci tak, aby neohrožovali život svůj, ani životy svých spolupracovníků

- neprodleně oznámit svým nadřízeným všechna pozorovaná porušení bezpečnostních   předpisů a zjištěné závady na pracovních a ochranných pomůckách, které by mohly   ohrozit bezpečnost zaměstnanců, cizích osob nebo zařízení

- při  zjištění nebezpečí vzniku požáru toto ihned oznámit na stanoveném místě a učinit všechna opatření pro jeho likvidaci, při zachování opatrnosti a rozvahy,

- přidělené nástroje, přístroje, nářadí a zařízení udržovat v čistém a použitelném stavu.

- užívat jen vykázané provozní cesty, východy, a vchody

- dodržovat zákaz obsluhy strojů a zařízení, jejichž obsluha, užívání a udržování jim     nepřísluší

- dodržovat zákaz donášení a požívání alkoholu nebo jiných preparátů, otupujících mysl

- kouřit pouze ve vyhrazených prostorách

- plnit všechny povinnosti zaměstnanců dané platnými pracovními řády

Každý nový zaměstnanec, nebo zaměstnanec převedený na jinou práci musí být před pracovním začleněním důkladně instruován o bezpečném a hygienickém způsobu práce. Rozsah instruktáže musí odpovídat pracovní funkci a jeho schopnostem.

Instruktáže a pokyny o bezpečnosti a hygieně práce musí vedoucí provádět v pravidelných termínech přímo na pracovištích a vždy zapisovat do provozního deníku.

Zápisy mají obsahovat tyto základní údaje:

1. Vstupní instruktáže každého nově přijatého zaměstnance (datum, téma instruktáže, instruktor a podpis instruovaného)

2. Příležitostné instruktáže na pracovišti (údaje dtto)

3. Příkazy týkající se bezpečnosti práce

4. Opatření při práci v nebezpečném prostředí

5. Zápis o úrazech (proč k nim došlo - opatření) v knize evidence prac. úrazů)

6. Revize provozního technika (závady, nápravná opatření, termín odstranění)

7. Revize bezpečnostního technika (dtto)

8. Zápisy kontrolních orgánů (provozní deník)

9. Účast na školení o bezpečnosti práce (evidence)

10. Revize ochranných pomůcek a hasících přístrojů (kniha oprav...)

Každý zaměstnanec je povinen bezpečnostní příkazy bezpodmínečně dodržovat, instruktáží se zúčastnit a svým podpisem potvrdit, že byl řádně o všem poučen. Nařízení, týkající se předepsané kvalifikace a povinných zkoušek pro speciální druhy práce (strojník, topič, svářeč atd.) se musí bezpodmínečně dodržovat.

Zaměstnanec, který obdrží příkaz odporující bezpečnostním předpisům, je povinen  na tuto skutečnost upozornit toho, kdo mu takový příkaz vydal a uvědomit o tom vyššího představeného.

Dojde-li přes všechna bezpečnostní opatření k úrazu vedoucímu k pracovní neschopnosti, je nutné provést zápis ve smyslu vyhlášky ČUBP a ČU č. 110/75 Sb.

Ochranné oděvy a pomůcky

Ochranné oděvy, obuv a osobní ochranné pomůcky poskytuje zaměstnancům vedení organizace podle prostředí na pracovišti a druhu vykonávané práce.

Ochranné prostředky tvoří:

pracovní oblek, rukavice, obuv, masky, gumové obleky, ochranné přilby, ochranné brýle, ochranný pás ap.

Každý pracovník musí být zaškolen v používání ochranných pomůcek a tyto musí skutečně používat. Současně je odpovědný za pomůcky, které mu byly přiděleny.

Vedení organizace zajistí pro ochranné pomůcky vhodnou místnost a též zajistí jejich udržování a opravování. Po použití musí pracovník všechny ochranné pomůcky a oděvy důkladně očistit a uložit. Potom se pracovník sám řádně umyje a provede desinfekci těch částí těla, které přišly do styku se splašky nebo jinými závadnými či hygienicky pochybnými látkami.

Ochranné oděvy a spodní prádlo je nutné před praním desinfikovat.

Ochrana před úrazy

K úrazům při plnění povinností dochází většinou nedodržováním bezpečnostních předpisů.

Provoz čistírny odpadních vod je rizikovým pracovištěm. Obsluha čistírny je vystavena zejména těmto druhům nebezpečí:

1. fyzickému zranění

2. infekci

3. otravným plynům nebo udušení nedostatkem kyslíku

4. možnosti utonutí

Ochrana před fyzickým zraněním

Nejčastější úrazy jsou způsobeny pádem. Jde většinou o uklouznutí nebo zakopnutí.

Tyto pády jsou vyvolány jednak vlastní nepozorností, jednak objektivně kluzkým prostředím nebo nečekanými překážkami.

Obsluha musí proto dbát, aby všechna pracoviště, manipulační lávky a chodby byly prosty oleje, tuku, nánosu kalu, sněhu a ledu.

Nářadí a přenosná zařízení musí být ihned uklizena na své místo a neponechána pohozena na pracovišti.

Musí-li obsluha dočasně nechat na pracovišti nějakou překážku, je nutné ji nápadně označit, popř. osvětlit.

Časté úrazy většího rázu jsou pády z výšky. Patří sem pády do nezajištěných šachtic, pády ze žebříků, schodišť ap. Poklopy jímek a šachtic mohou být otevřené jen po nejnutnější dobu, přitom se musí otvor zajistit zábradlím nebo trvalým dozorem.

Žebříky musí být zajištěny proti uklouznutí. Při sestupu do šachtic se musí obsluhovatel vždy přesvědčit o stavu stupadel a musí být zajištěn proti pádu ochranným pásem a lanem.

Zranění použitím nevhodného nebo poškozeného pracovního nářadí: zde platí zásada volit pro každou práce vždy ty nástroje a nářadí, které jsou k ní určeny a předem překontrolovat, zda jsou v pořádku.

Úraz pohyblivými částmi strojů

Pohyblivé části strojů musí být opatřeny ochranným krytem. Ochranný kryt lze odstranit jen tehdy, když je stroj v klidu. Také mazání a údržba strojů za chodu je zakázáno.

Úraz elektrickým proudem

Obsluhovatel smí manipulovat jen s tím elektrickým zařízením, ke kterému je vyškolen a má odbornou kvalifikaci. Všechny ostatní práce smí provádět jen určený odborník.

Popáleniny

Popáleniny způsobené ohněm vyžadují lékařského ošetření. V zásadě však obsluhovatel dodržuje protipožární předpisy, musí znát protipožární plán a udržovat hasící zařízení ve stavu stálé použitelnosti.

Nebezpečí popálenin chemikáliemi (kyselinami, louhy): při manipulaci s nimi je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy (vydané zvlášť pro každý druh chemikálií) a nosit ochranné pomůcky.

V této stati nelze uvést a vyhodnotit všechny možnosti fyzického zranění. Většině úrazů lze zabránit pozorností, rozumnou úvahou a dodržováním bezpečnostních předpisů.

Provoz ČOV musí mít přístupnou a dokonale vybavenou lékárničku. Každý úraz, i když jde o nepatrné zranění pokožky, je nutné ihned ošetřit. Předejde se tím často těžkým onemocněním následkem infekce.

Infekce

Nebezpečí hrozí obsluhovateli čistírny trvale téměř na všech úsecích provozu. Odpadní vody sebou přinášejí velká množství choroboplodných zárodků. Zde je nezbytné dbát zásad hygieny práce (prac. oděv - jeho praní a desinfekce, osobní mytí a sprchování).

Obsluha musí dbát na to, aby přišla do styku s odpadní vodou a kaly co nejméně a aby pokožka a sliznice nebyly tomuto styku vystavovány vůbec.

To znamená, že při všech pracích musí obsluha nosit předepsané ochranné oděvy a pomůcky.

Zásadně před každým jídlem a kouřením si musí dokonale umýt ruce.

Kouření při práci je zcela zakázáno z důvodů nebezpečí kontaminace cigaret a nebezpečí výbuchu.

Všichni pracovníci čistírny se musí podrobit pravidelnému (předepsanému) očkování proti tyfu, paratyfu a tetanu.

Nebezpečí otravných plynů, nedostatku kyslíku a výbuchu plynu

Nebezpečí otravou plyny nebo nedostatkem kyslíku ohrožuje pracovníky především:

- v hlubokých šachtách, zvláště na stokách

- v uzavřených prostorách

- v podzemních prostorách  a nádržích, kde může dojít ke stavu nedostatku  kyslíku

- v kotelnách a garážích

Příznaky při otravách nejobvyklejšími plyny vyskytujícími se v čistírně, první pomoc a bezpečnostní opatření:

Sirovodík

Při inhalaci menších dávek způsobuje bolesti hlavy, nevolnost, slabost, podráždění očních spojivek a rohovek. Při vyšších koncentracích pak poleptání dýchacích cest, bolesti na prsou, kašel, průjem. Při vysokých dávkách rychlé bezvědomí s křečemi, smrt.

Bezpečnostní opatření: při prvním pocitu zápachu sirovodíku v ovzduší si musí pracovník nasadit masku s filtrem  a zajistit okamžité provětrání pracoviště.

První pomoc: okamžité odstranění postiženého ze závadného prostředí, přenesení na čerstvý vzduch a použití teplých přikrývek. Je-li pacient při vědomí - podání silné kávy, je-li v bezvědomí - umělé dýcháni, inhalace kyslíku, okamžité přivolání lékaře a převezení pacienta do ústavního ošetření.

Metan

Přítomnost metanu v ovzduší vyvoláná nedostatek kyslíku - metan nemá varovný zápach. Jeho největší nebezpečí tkví v možnosti výbuchu při smíchání s okolním vzduchem v určitém poměru (vznik třaskavé směsi).

Prevence: pravidelné prohlídky těsnosti potrubí, resp. kontrola zda následkem poškození potrubí a podtlakem neproniká vzduch dovnitř. V případě zjištění závady zastavit provoz a potrubí opravit za příslušných bezpečnostních opatření.

Kysličník uhelnatý

Příznaky otravy: prudká otrava kysličníkem uhelnatým se projevuje bolením hlavy, malátnosti, závratí, někdy zvracením a zvláště nesoudností, takže postižený se nesnaží zachránit. Při silnější otravě dochází ke stavům mdloby a s přibývajícími příznaky otravy se dostavují křeče a bezvědomí.

První pomoc: při záchranných pracích pamatovat na vlastní bezpečnost a používat kyslíkových dýchacích přístrojů nebo protiplynových masek s filtrem. Obyčejné masky nechrání proti kysličníku uhelnatému.

Okna a dveře zamořeného prostoru otevřít a zavolat záchranný sbor. Přenést postiženého na čerstvý vzduch, ošetřit krvácející rány, uvolnit šatstvo, položit postiženého naznak, hlavu mu slabě podložit a přikrýt teplou přikrývkou. Dát mu dýchat kyslík nebo kyslík s kysličníkem uhličitým.

Nedýchá-li, zavést okamžitě umělé dýchání, postarat se ihned o lékařskou pomoc. Je-li postižený v bezvědomí, nepodávat mu žádný nápoj. Je-li při vědomí, podávat mu teplou zrnkovou kávu, teplý čaj nebo mléko. V žádném případě nepodávat lihoviny.

V čistírně se musí vždy pamatovat na možnost nebezpečí otravy plyny, a to zvláště v některých objektech:

Před vstupem do ČOV pod úrovní terénu s možností výskytu plynů, kde není zajištěno přirozené nebo umělé větrání, musí se zajistit odvětrání po dobu nejméně 20 minut. A potom se musí prověřit ovzduší v tomto prostoru.

Pokud je na pracovišti jen jeden pracovník, smí pouze :

- uvádět do provozu a zastavovat strojní zaříení

- ručně stírat česle

- ručně vyklízet lapač písku

- odvážet, deponovat zachycené shrabky, písek

- kontrolovat registrační, měřící a signalizační přístroje

- odpouštět biologický kal z dosazovacích nádrží

- napouštět kalovou nádrž  kalem

- odčerpávat kalovou vodu

- odebírat vzorky odpadních vod

- uklízet a čistit vnitřní a venkovní prostory objektů

- pracovat při udržbě menšího rozsahu (výměna těsnění, šoupat, ucpávek čerpadel, nátěry, sekání trávy)

Osamocený pracovník v žádném případě nesmí :

- pracovat na elektrickém zařízení

- vstupovat do podzemních prostor, kde je možný výskyt plynů

- pracovat na činnostech, které vyžadují výstupy a sestupy po žebřících a stupadlech

Zásadně je nutno vyloučit otevřený plamen v místech, kde může dojít k unikání plynu. Všechny místnosti s plynovým bezpečnostním zařízením musí být dokonale větrány přirozeným nebo mechanickým způsobem (nebo oběma zároveň).

V provozu musí být zajištěna veškerá dříve uvedená bezpečnostní opatření. Zásadně musí být pamatováno na chování při výskytu plynu ve stokách, podzemních prostorách a v místnostech:

1.Benzinové a petrolejové páry se udržují v nižších polohách, při silnější koncentraci i přímo nad hladinou odpadních vod. Proto musí být věnována velká péče dokonalému    větrání, neboť případný výbuch těchto par je neobyčejně silný.

2.Zemní plyn se udržuje blíže stropu.

3.Metan se hromadí u stropu, ale jeho koncentrace vzrůstá  a v určité hloubce zůstává    konstantní  na  rozdíl od benzinových par, jejichž koncentrace stále roste k hladině. 	  Výbuch se obyčejně nešíří.

Bezpečnost práce při kontrole a opravách elekrozařízení

Pro zabezpečení údržby je nutno zajistit ochranné prostředky a pomůcky vč. izolovaného elektronářadí. Pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrozařízení je nutno respektovat bezpečnostní předpisy a ČSN 343100. Pracovníci obsluhy a údržby musí mít kvalifikaci podle vyhl. č. 50/1981.  Před el. rozvaděče je nutno položit dielektrické koberce.

V případě požáru v blízkosti el. zařízení nebo samotného el. zařízení pod napětím je nutno použít sněhový hasící přístroj - ČSN 489135.

Požární ochrana z hlediska elektrozařízení

Ochrana el. zařízení při požáru nebo zátopě bude provedena dle ČSN 343085. Provozovatel je povinen všechny osoby, které budou na el. zařízení manipulovat s touto normou seznámit tak, aby v případě potřeby mohly včas provést potřebné práce a zákroky.

Výtah z této normy má být vyvěšen na vhodném místě a musí obsahovat stručné a výstižné pokyny jak s el. zařízením v tomto případě zacházet.

Při hašení požáru v blízkosti el. zařízení, nebo samotného el. zařízení pod napětím je nutno používat sněhový hasící přístroj CO2 - ČSN 48 9135.

# 6.	ZAMĚSTNANCI

Pracovníci čistírny vykonávají práce podle tohoto provozního řádu, případně podle pozměňujících příkazů vedoucího.

Provoz čistírny je nepřetržitý.

# 7.	SOUVISEJÍCÍ  NORMY  A  PŘEDPISY.

ČSN ISO 38 64 	Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN 03 8375	Ochrana kovových potrubí proti korozi

ČSN 13 0072	Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN EN 124	Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy

(ČSN 13 6301)

ČSN 25 7801	Vodoměry

ČSN 33 2000-4-41	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-54	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 34 1610	Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN EN 50110-1	Bezpečnostní předpisy při práci na elektrických zařízeních

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ON 73 6819	Odběrné a výpustné objekty na tocích

ČSN 74 3282	Ocelové žebříky

TNV 75 0747	Ochranné zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací

TNV 75 0748	Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací

ČSN 75 0905	Zkoušky vododtěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

TNV 75 0951	Označování potrubí podle media ve vodohospodářských provozech

ČSN 75 2410	Malé vodní nádrže

ČSN 75 3415	Ochrana vody před ropnými ltkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.

TNV 75 6011	Ochrana prostředí kolem kanalizačního zařízení

ČSN 75 6081	Žumpy

ČSN 75 6101	Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6110

(TNV 752-1,2,3)	Venkovní systémy stokových sítí a přípojek část 1-3

ČSN 75 611

(EN 1671)	Venkovní tlakové systémy stokových sítí

ČSN 75 6401	Čistírny městsých odpadních vod nad 500 EO

ČSN 75 6402	Čistírny městských odpadních vod do 500 EO

ČSN 75 6403 část 1-15

(EN 12255- 1-15)	Čistírny odpadních vod

ČSN 75 6601	Strojně technologické zařízení ČOV – všeobecné požadavky

ČSN 75 6760	Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti stok

TNV 75 6910	Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

TNV 75 6911	Provozní řád kanalizace

TNV 75 6930	Obsluha a údržba ČOV

TNV 75 6925	Obsluha a údržba stokových sítí

ČSN 75 7241	Kontrola odpadních a zvláštních vod

ČSN ISO 5667-10	Jakost vod. Odběr vzorků.

ČSN 75 7346	Jakost vod. Stanovení rozpuštěných látek.

ČSN 75 7505	Jakost vod. Stanovení nepolárních látek metodou infračervené spektrometrie.

ČSN 75 7506	Jakost vod. Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie.

ČSN ISO 10 523	Jakost vod. Stanovení pH.

ČSN  83 0540-7	Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení neutralizační kapacity.

ČSN 83 0540-8	Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení CHSK Cr.

ČSN EN 1899-1	Jakost vod. Stanovení BSK5 – 1. Část.

ČSN 83 0540 -11,13	Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení dusičnanů, dusitanů.

ČSN EN 25 663	Jakost vod. Stanovení dusíku podle Kjeldahla.

ČSN 83 0540-14-16	Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení fosforečnanů, železa, manganu.

ČSN ISO 8288	Jakost vod. Stanovení mědi, zinku, kadmia, olova, niklu.

ČSN ISO 7875-2	Jakost vod. Stanovení povrchově aktivních látek.

ČSN 83 0540-30	Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod. Stanovení veškerých tuků a olejů.

ČSN 830550 – 1-3	Fyzikálně chemický rozbor kalů. Všeobecná ustanovení, odběr vzorků, stanovení celkové sušiny, zbytku po žíhání a ztráty žíháním.

ČSN 83 0901	Ochrana povrchových vod před znečištěním – všeobecné požadavky.

ČSN 75 6551	Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek.

ČSN EN 1061	Únikové ochranné prostředky dýchacích orgánů. Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem s chemicky vyvíjeným kyslíkem (NaClO3). Požadavky, zkoušení a značení.

ČSN 83 8001	Názvosloví odpadů.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 20/2004 Sb., se kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách  a zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému.

Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 210/1990 Sb., dále č. 425/1990 Sb.,48/1991 Sb. a 550/1991 Sb., o péči o zdraví lidu

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 31181991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství ve znění zákona ČNR č. 466/1992 Sb.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 274/2001 Sb. o vododvodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. , ze dne 14.11.2001 o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. ze dne 14.11.2001, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnance při práci

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., - bezpečnostní značky

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády ČR č. 23/20011 Sb., kterým se mění NV č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod  do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění NV č. 229/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 591/2006 o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhláška MZE ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o veřejných vododvodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 381/2001, kterou se vydává katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZE č. 216/2011 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Směrnice MLVH ČSR č. 8/1975 Věstníku MLVH n ČSR, pro vypracování kanalizačních řádů

Směrnice MLVH ČSR č. 17/1983, pro poskytování osobních ochranných prostředků

Předpis MLVH ČSR č.j. 110/982/50/85 z 11.6.1985. Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodárenských a kanalizačních objektech a zařízeních

Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích (Kolektiv bezpečnostních techniků podniku VaK ČR 1990) včetně doplňku č. 1 z 1.1.1993

# 8.	Závěr

Provozovatel ČOV (vedoucí provozního střediska, obsluha ČOV) musí mít k dispozici následující dokumentaci,  týkající se provozu ČOV :

- Provozní řád ČOV

- Dokumentaci skutečného provedení

- Vodoprávní rozhodnutí

- Zápisy o provedených revizích

- Návody na obsluhu a údržbu všech strojů a zařízení

- Revizní zprávy elektrických zařízení

# Seznam telefonních čísel orgánů a organizací

Integrovaný záchranný systém	112

Záchranná zdravotnická služba	155

Policie	158

Hasičský záchranný sbor	150

ČEVAK a.s.

Havarijní linka	800 120 112

Provozní středisko Kaplice 	380 301 731

Vedoucí provozního střediska	602 412 135

Vedoucí provozu	606  913 104

Technolog	606 688 839

Městský úřad Kaplice		380 303 100

starosta	380 303 111

Městský úřad odbor ŽP Kaplice	380 303 142

Česká inspekce ŽP, odd. ochrany vod České Budějovice	386 109 130, 131

Povodí Vltavy s.p., Závod Horní Vltava ČB, spojovatelka	387 683 111

V případě těžkých zranění nebo smrtelného úrazu

Inspektorát bezpečnosti práce České Budějovice		387 843 411,  387 424 455