D. Technická zpráva

a výpočty

Stavba : 	Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník“ na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice“

Stavebník :	Město Kaplice

Datum :		11/2018

TECHNICKÉ ÚDAJE

- VODNÍ NÁDRŽ č.1 HORNÍ RYBNÍK

Kóta koruny hráze  cca   555,90   m n.m.

Kóta normální hladiny  Hn  554,50 m n.m.

Kóta maximální hladiny  Hmax  554,70 m n.m.

Objem při Hn : 		Vn 		3254,6  m3

Plocha při Hn : 		Sn		3102,5 m2

Objem při Hmax : 		Vmax 		3875,1  m3

Plocha při Hmax : 		Smax		3146,8  m2

Délka zemní sypané hráze 			cca 157 m

Kapacita spodní výpusti 			DN 300 , délka 13,50 m

Délka vzdutí 					84,50  m

Výpustné zařízení				Požerák betonový typový

Z hlediska TBD ( vyhl. Mze 471/2001 Sb.)			IV. kategorie

Z hlediska stupně rybářského hospodaření			Extenzivní

# Hydrotechnické výpočty

1) Požerák nádrž

Výpočet průtoku požerákem je řešen jako přepad přes ostrou hranu a vychází ze vztahu :

Q=m⋅bo⋅2g⋅h1,5	(m3/s)

Q	přepadové množství					(m3/s)

m	součinitel přepadu					(-)

bo	účinná šířka přelivu se započtením vlivu kontrakce	(m)

g	gravitační zrychlení					(m/s)

h	výška přepadového paprsku				(m)

bo=b−2⋅Kv⋅h

Kv=b⋅Kvob+h, Kvo = 0,1

| h | Kv | bo | m | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m |  |  |  | l/s |
| 0,10 | 0,08 | 0,36 | 0,459 | 23,4 |
| 0,20 | 0,07 | 0,35 | 0,432 | 60,5 |
| 0,30 | 0,06 | 0,35 | 0,428 | 107,9 |
| 0,40 | 0,05 | 0,34 | 0,419 | 160,1 |
| 0,50 | 0,04 | 0,34 | 0,419 | 221,0 |
| 0,60 | 0,04 | 0,33 | 0,419 | 287,6 |

Konzumční křivka požeráku

Posouzení stability požeráku se provádí dle vztahů :

b=0,38 m

kde:

Qj	přepadové množství, při kterém dochází k rázům	(m3/s)

b	šířka přelivu						(m)

dš	šířka šachty ve směru výpustného potrubí		(m)

K pulsacím a rázům dojde při průtoku požerákem Qj = 0,403 m3/s ( hj = 0,684 m ). Jelikož při výšce paprsku pro  Hmax = 0,20 m je průtok 0,0605 m3/s , požerák je tedy stabilní.

Výpust

Sp=π⋅d24=π⋅0.324

Místní ztráta vtokem do potrubí ξvt=0,5

Souč. ztráty třením v potrubí

ξt=125⋅n2⋅lpd43

Souč. ztráty třením v šachtě

ξš=2g⋅n2⋅lšR43

Průřezová rychlost

Q=Sp⋅2gH1+Σξ0,5 - tlakový průtok

| Stabilita požeráku |  |  |
| --- | --- | --- |
| šířka přelivu | b | 0,4 |
| šířka šachty | di | 0,38 |
|  | Qj | 0,403 |
|  | hj | 0,684 |
| Tlakový průtok |  |  |
| průměr potrubí | d | 0,3 |
|  | Sp | 0,07065 |
|  | vt | 0,5 |
|  | lp | 13,5 |
|  | n | 0,014 |
| tření potrubí | t | 1,646 |
| šachta | S | 0,152 |
|  | O | 1,56 |
|  | R | 0,097435897 |
|  | lš | 1,9 |
|  | n | 0,014 |
| tření šachta | t | 0,163 |
| suma ztrát | i | 2,309 |
| Hladina v nádrži | hn | 554,5 |
| Hladina pod nádrží |  | 552,57 |
| rozdíl hladin |  | 1,93 |
| Průtok | Q | 0,239 |

## Výpustné zařízení vyhovuje.

2)Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv je situován na přední levé straně hráze  a je řešen osazením betonové  truby  1 x DN 600.

Přelivná hrana je umístěna na kótě Hn = 554,50 m.n.m.

Odtok od přelivu je zaústěn do svahu zadní části nádrže Dolní rybník , ležící pod nádrží č.1.

V případě výstavby pouze jednoho rybníka, musí být bezpečnostní přeliv zakončen až ve stávající vodoteči, a bude řešen zřejmě průlehem v hrázi. .

## Výpočet bezpečnostního přelivu

Bezpečnostní přeliv je řešen tak, aby bezpečně převedl maximální přítok do nádrže- BOČNÍ NÁDRŽ. Maximální přítok vody do nádrže je dán kapacitou přítokového potrubí z potoka DN200 a přilehlého povodí.

Výpočet Kapacity potrubí DN 600 :

β = 1,2

hp= 0,6, β x hp = 0,72m

φ = 0,84

- návrhový stav

- vtok volný, výtok volný

hd = 0,15m (hladina dolní vody na výtoku )

hp = 0,6m ( profil propustku )

Maximální průtok potrubím : Q = 0,4 m3.s-1, hkrp = 0,41m, yo = 0,26m

ho=1ϕ⋅hKRP+vKRP22g=10,84⋅0,41+1,922g=0,72m→ ~ Hmax

vKRP=(g⋅hKRS)0,5, hkrs=SKRP⋅BKRP−1

Splnění předpokladů : hd = 0,15 m < 1,1 hkrp = 0,451 m, : hd = 0,15 m < hp = 0,6 m

- návrhový stav

- vtok zahlcen , výtok volný

hd = 0,15m (hladina dolní vody na výtoku )

hp = 0,6m ( profil propustku )

Maximální průtok potrubím : Q = 0,4 m3.s-1, ho = 0,72m → ~ Hmax

Q=0,62⋅Sp⋅ϕ⋅2g⋅(ho−ε⋅hp)0,5=0,62⋅0,283⋅0,84⋅2g⋅(0,72−0,6⋅0,6)0,5=0,400m3⋅s−1

Při zvýšení hladiny výše položeného rybníka na úroveň kóty hráze tj. 452,30 m.n.m bude potrubím protékat cca 450 l/s, což vyhovuje kapcitě přítoku DN 200 + srážky na vodní nádrž.

- VODNÍ NÁDRŽ č.2  DOLNÍ RYBNÍK

Kóta koruny hráze  cca   552,80   m n.m.

Kóta normální hladiny  Hn  552,30 m n.m.

Kóta maximální hladiny  Hmax  552,50 m n.m.

Objem při Hn : 		Vn 		2953,6  m3

Plocha při Hn : 		Sn		2748,2 m2

Objem při Hmax : 		Vmax 		3503,2  m3

Plocha při Hmax : 		Smax		2785,4  m2

Délka zemní sypané hráze 			cca 142 m

Kapacita spodní výpusti 			DN 300 , délka 11,50 m

Délka vzdutí 					82  m

Výpustné zařízení				Požerák betonový typový

Z hlediska TBD ( vyhl. Mze 471/2001 Sb.)			IV. kategorie

Z hlediska stupně rybářského hospodaření			Extenzivní

# Hydrotechnické výpočty

1) Požerák nádrž

Výpočet průtoku požerákem je řešen jako přepad přes ostrou hranu a vychází ze vztahu :

Q=m⋅bo⋅2g⋅h1,5	(m3/s)

Q	přepadové množství					(m3/s)

m	součinitel přepadu					(-)

bo	účinná šířka přelivu se započtením vlivu kontrakce	(m)

g	gravitační zrychlení					(m/s)

h	výška přepadového paprsku				(m)

bo=b−2⋅Kv⋅h

Kv=b⋅Kvob+h, Kvo = 0,1

| h | Kv | bo | m | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m |  |  |  | l/s |
| 0,10 | 0,08 | 0,36 | 0,459 | 23,4 |
| 0,20 | 0,07 | 0,35 | 0,432 | 60,5 |
| 0,30 | 0,06 | 0,35 | 0,428 | 107,9 |
| 0,40 | 0,05 | 0,34 | 0,419 | 160,1 |
| 0,50 | 0,04 | 0,34 | 0,419 | 221,0 |
| 0,60 | 0,04 | 0,33 | 0,419 | 287,6 |

Konzumční křivka požeráku

Posouzení stability požeráku se provádí dle vztahů :

b=0,38 m

kde:

Qj	přepadové množství, při kterém dochází k rázům	(m3/s)

b	šířka přelivu						(m)

dš	šířka šachty ve směru výpustného potrubí		(m)

K pulsacím a rázům dojde při průtoku požerákem Qj = 0,403 m3/s ( hj = 0,684 m ). Jelikož při výšce paprsku pro  Hmax = 0,20 m je průtok 0,0605 m3/s , požerák je tedy stabilní.

Výpust

Sp=π⋅d24=π⋅0.324

Místní ztráta vtokem do potrubí ξvt=0,5

Souč. ztráty třením v potrubí

ξt=125⋅n2⋅lpd43

Souč. ztráty třením v šachtě

ξš=2g⋅n2⋅lšR43

Průřezová rychlost

Q=Sp⋅2gH1+Σξ0,5 - tlakový průtok

| Stabilita požeráku |  |  |
| --- | --- | --- |
| šířka přelivu | b | 0,4 |
| šířka šachty | di | 0,38 |
|  | Qj | 0,403 |
|  | hj | 0,684 |
| Tlakový průtok |  |  |
| průměr potrubí | d | 0,3 |
|  | Sp | 0,07065 |
|  | vt | 0,5 |
|  | lp | 11,5 |
|  | n | 0,014 |
| tření potrubí | t | 1,402 |
| šachta | S | 0,152 |
|  | O | 1,56 |
|  | R | 0,097435897 |
|  | lš | 2,1 |
|  | n | 0,014 |
| tření šachta | t | 0,180 |
| suma ztrát | i | 2,082 |
| Hladina v nádrži | hn | 552,3 |
| Hladina pod nádrží |  | 550,16 |
| rozdíl hladin |  | 2,14 |
| Průtok | Q | 0,261 |

## Výpustné zařízení vyhovuje.

## 2) VÝPOČET BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU Dolní rybník

Bezpečnostní přeliv je situován v boku nové hráze a je navržen jako průleh v hrázi zpevněný kamennou dlažbou .

Délka přelivu cca 5,5 m ve dně, boky přelivu budou zkoseny ve spádu 1:5, přeliv bude zpevněný kamennou dlažbou do betonu. Přelivná hrana je navržena na kótě Hn- 552,30 m.n.m., odtok  v délce cca 12,5 m od přelivu je zaústěn do stávajícího koryta vodoteče.

Obvod koruny přelivu, návodní strany, skluz, i boky přelivu budou zpevněny kostrou betonového prahu, do kterého bude zasazeny napříč větší kameny, tvořící jednotlivé tůňky  velikosti cca 3 x 1,5 m pro zpevněný skluzu.

Opevnění ostatních svahů hráze v místě přepadu bude provedeno kamenným pohozem či rovnaninou do štěrkopískové vrstvy stejně jako návodní svah hráze.

Ve stávajícím korytě vodoteče bude provedeno opevnění břehů potoka naproti vyústění bezpečnostního přelivu, těžkým kamenným záhozem do 50 kg, v ploše cca 5,0 x1,2 m

Výpočet bezpečnostního přelivu :

Navrhuje se dle vztahu:

Q=vkr⋅Skr

vkr=(g⋅hkrs)0,5, hkrs=Skr⋅Bkr−1

kde:

Q	přepadové množství					m3.s-1

vkr	rychlost při kritické hloubce				m.s-1

Skr	průtočná plocha					m2

hkr	kritická hloubka					m

b	šířka ve dně						m

n	sklon svahů						-

převede při Hmax tj. ho = 0,20 m Q = 1,66 m3.s-1

| hk | Q | vkr | ho |
| --- | --- | --- | --- |
| m | m3.s-1 | m.s-1 | m |
| 0,100 | 0,565 | 1,0 | 0,15 |
| 0,200 | 1,66 | 1,3 | 0,29 |
| 0,3 | 3,2 | 1,6 | 0,43 |
| 0,4 | 5,08 | 1,8 | 0,56 |
| 0,5 | 7,38 | 2,0 | 0,70 |

Bezpečnostní přeliv vyhovuje.

Výpočet Q100 , přilehlého území nad rybníky v profilu  stavby pro posouzení bezpečnostního přelivu.

Q100=24,7⋅β⋅vs0,66⋅Fψ⋅L0,66=1,541m3.s−1

L = 0,326 km			L2/F = 7,87

F = 0,0135 km2			sklon údolí i = 10%

vs0,66 = 1,3				zalesněnost 34 %

 = 1,5

 = 0,6

Bezpečnostní přeliv vyhovuje kapacitě přítoku.

Posouzení odběrného objektu do nádrží :

Odběrný objekt:

Pod odběrným objektem bude vždy zachován v korytě  vodoteče minimální zůstatkový průtok Q 355- 2,00 l/s, např. otvorem v dluži.

Přítok do nádrže je pomocí potrubí PVC DN 200, délka cca 48,2 m z odběrného objektu pravého břehu  vodoteče do zadní části nádrže.

Odběrný objekt je řešen jako příčný betonový práh 2,75 x 0,6 x 0,8 m skrz koryto vodoteče, kce z vodostavebního betonu tř. C25/30, uprostřed budou osazeny vodící ocelové drážky profil U50 a ukotveno hrazení z fošny výšky cca 10 cm.

Tato dluž bude mít v horní hraně otvor 4 x 4 cm, který zajistí průchod vždy minimální zůstatkový průtok v potoce. Nátok do vodní nádrže bude až nad touto hranou. Na hraně bude osazen kontrolní cejch od geodetické kancelář, pro kontrolu zachování průtoku. Majitel vodní nádrže bude pravidelně kontrolovat stav a průchodnost tohoto odběrného objektu.

Výpočet minimálního zůstatkového průtoku

Je zpracován výpočet zůstatkového průtoku. Hodnoty M-denních průtoků byly získány od Českého hydrometeorologického ústavu.

Pro výpočet zůstatkového průtoku byl použit vzorec pro výpočet volného výtoku hydraulicky malým otvorem.

Výtok je dán vztahem:

Kde:	Q – výtok otvorem

- součinitel výtoku (určen na hodnotu 0,75)

A – průtočná plocha otvoru ( 0,04 . 0,04 = 0,0016 m2 )

g – tíhové zrychlení

hT – hloubka těžiště pod hladinou (0,135 m)

Q = 0,75 . 0,0016 . √2 . 9,81 . 0,135

Q = 0,002247  m3/s

Otvor v hrazení s rozměry 40 x 40 mm je dostačující pro zachování průtoku Q355 (2,0  l/s).

Před betonovým prahem a  za betonovým prahem bude dále uložen stabilizační betonový příčný  práh 2 x velikosti 2,5 x 0,3 x 0,8 m z vodostavebního betonu tř. C25/30.

Před horním a za dolním prahem bude těžký kamenný zához hl.0,5 m v délce 1 m na šířku koryta a dále mezi stabilizační práh a práh se stavítkem bude uložena dlažba z lomového kamene min. 80 kg do vodostavebního betonového lože C25/30 tl. 15 cm, provedeno ve dně i v bokách koryta.

Ing. Hřebeková   11/2018