Obsah:

1.	Všeobecně	2

1.1.	Identifikační údaje stavby	2

1.2.	Rozsah projektu	2

1.1.	Podklady pro vypracování projektu	2

2.	Základní údaje o stavbě	3

2.1.	Stavebně technické řešení	3

2.2.	Požárně bezpečnostní řešení	3

2.2.1	Doplňková požární signalizace	4

2.2.2	Samočinné stabilní hasící zařízení	4

2.2.3	Samočinné odvětrávací zařízení : ZPO	4

2.3.	Rozdělení do požárních úseků – Dle PBŘ	4

2.4.	Základní technické údaje	4

Vnější vlivy	4

3.	DPS	4

3.1.	Ústředna DPS	4

3.2.	Požární hlásiče	5

3.2.1	Hlásič opticko-kouřový diagnostický	5

3.2.2	Hlásič tepelný	6

3.2.3	Hlásič multisenzorový .	6

3.2.4	Hlásič tlačítkový	6

3.3.	Ovládání DPS	6

3.4.	Doplnění systému	6

3.5.	Zařízení dálkového přenosu	6

3.6.	Ovládání navazujících zařízení	6

3.7.	Signalizace poplachu	6

3.8.	Napájení	7

3.9.	Kabeláž	7

4.	Pokyny pro montáž	7

5.1Zodpovědní pracovníci	8

5.1.1	Osoba zodpovědná za provoz zařízení EPS :	8

5.1.2	Osoby pověřené obsluhou zařízení EPS :	8

5.1.3	Osoby pověřené údržbou nebo opravou EPS:	8

7.	Provozní požadavky	9

6.1. Zkoušky činnosti při provozu	9

8.	Bezpečnost a ochrana	9

7.1. Ochrana pres úrazem elektrickým proudem	9

7.2. Požární bezpečnost	9

7.3. Protipožární zařízení	10

7.3.1. Prostupy	10

7.3.2. Požární odolnost těsnících hmot	10

7.4.	Bezpečnost práce	10

9.	Závěr	11

# Všeobecně

## Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Novostavba víceúčelové sportovní haly Bělidlo, parcelní číslo : 1573/3, 1573/2 a 1528/1 k.ú. Kaplice

Charakter stavby:	Sportovní hala se zázemím

Investor :	Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41, Kaplice IČ. 00245941

Stupeň dokumentace:	 Projektová dokumentace pro realizaci stavby  - DRS

## Rozsah projektu

- Tato projektová dokumentace řeší vybavení objektu systémem doplňkové požární signalizace DPS. Tento systém bude sloužit jako detekční část systému požárního odvětrání objektu ZPO – v souladu s PBŘ – zpracovatel Ing. Miroslav Šťastný, Dříteň 192. IČ : 878 47 540. archiv D1.3.1.

- V objektu není vyžadován dle uvedené PBŘ systém EPS. Je zde zvolena terminologie systém – DPS – sloužící jako detekční část požárního odvětrání v prostoru N1.01. Uvedený systém bude zpracován dle platných norem vztahujících se na projekci, instalaci a provoz systémů EPS – jedná se o požárně – bezpečnostní zařízení.

- Navržený systém DPS signalizuje vznikající nebezpečí požáru v chráněném prostoru úseku N1.01. objektu. Projekt dále řeší připojení navazujících zařízeních  - zde ovládání dvou jednotek požárního odvětrání ZPO a jejich zpětná vazba do systému DPS. Další možností je ovládání žaluzií před ovládanými okny.

- Systém je dle zpracovaného PBŘ koncipován se signalizací do místa obsluhy  - personál objektu při využívání, bez dálkového přenosu na KOPIS HZS JČ Kraje.

Provozovatel zpracuje místní provozní předpis.

- V projektu jsou zahrnuty požadavky uživatele a platné ČSN. Dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro realizaci stavby.

## Podklady pro vypracování projektu

- Normy ČSN, zejména:

- ČSN EN 54-1,2 (34 2710) Zařízení elektrické požární signalizace

- ČSN 73 0875  Navrhování elektrické požární signalizace

- ČSN 33 2000 -4-41 ed.3, Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000 -4-43 Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 2000 -6 Postupy při výchozí a periodické revizí

- ČSN IEC 332-1, 2 a 3  Zkoušky el. kabelů v podmínkách požáru

- ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

- Dokumentace jednotlivých profesí

- Požadavky zástupce uživatele objektu

- Technická dokumentace - instalační předpisy pro jednotlivé prvky navrhovaných prvků EPS - ústředna EPS a ostatní prvky

# Základní údaje o stavbě

Novostavba víceúčelové sportovní haly Bělidlo, parcelní číslo : 1573/3, 1573/2 a 1528/1 k.ú. Kaplice

## Stavebně technické řešení

- Dle PD stavební části objektu.

SO-01: Sportovní hala

Jednolodní objekt ocelové skořepinové konstrukce osazené na nosné železobetonové podélné sokly. Tvar obdélník celkového půdorysného rozměru 42,925m x 23,780m a celkové výšky 9,725m od č.p., v orientaci východ-západ. Stěny i strop tvoří oblouková ocelová konstrukce složená z jednotlivých segmentů výšky 275mm a šířky 640, ocel GD+Z, skládaných na stavbě pomocí šroubových spojů. Tyto segmenty se montují do širších sestav a osazují jeřábem na připravené ŽB sokly, ke kterým se uchycují pomocí úhelníků a mechanických kotev. Vně je provedena antikorozní povrchová úprava (světle šedá), uvnitř jsou pak montovány podhledy a izolační vrstvy. Štíty tvoří zdivo z cihel keramických tl. 300 mm na tenkovrstvou maltu, zevnitř omítnuto a z venkovní strany zatepleno ETICS z EPS 70-F tl.180mm, se šlechtěnou vrchní omítkou, v kombinaci barev bílá, modrá, tmavě červená s doplněním o žluté nápisy. Ve štítech jsou osazena prosvětlovací okna, plastová bílá. Na východním štítu je navržen revizní žebřík pro přístup na střechu. V západním štítu jsou navržena servisní vrata pro vjezd na plochu hřiště, sloužící zároveň jako únikový východ z objektu. Odvětrání střešního pláště zajišťují turbíny (např. Lomanco) ve vrcholu oblouku a nasávací otvory při jeho patě.

Svislé nosné podélné stěny jsou tvořeny ocelovou skořepinou střešní konstrukce - Obloukový šroubovaný segment, výška segmentu 275 mm, šířka segmentu 640 mm, ocel (dle SV) GD+Z, tloušťka plechu (dle SV) mm, povrchová úprava Aluzinc nebo RAL. Štíty jsou navrženy z cihel keramických POROTHERM 30 Profi tl. 300 mm na tenkovrstvou maltu, zevnitř omítnuty a z venkovní strany zatepleny ETICS z EPS 70-F tl.180mm. Povrchová úprava – vrchní šlechtěná omítka zrnitosti 1,5mm. Vnitřní nosná zeď nesoucí hlediště je z keramického zdiva tl. 300m. na tenkovrstvou maltu a oboustranně omítnutá. Vnitřní nenosná příčka rozdělující prostor pod hledištěm je SDK příčka s opláštěním SDK Rf 15mm a OSB 15mm. Strop (podlaha) hlediště a spojovacích krčků je navržen ze ŽB dutinových panelů tl. 175mm, pod hledištěm se zmonolitňující nadbetonávkou 40mm. Tepelnou izolací střešního pláště bude MW tl. 300 mm. Tepelná izolace spodních podlah bude provedena z pěnového zátěžového polystyrenu EPS 150S tl. 120 a 200mm. 4

## Požárně bezpečnostní řešení

Ing. Miroslav Šťastný, Dříteň 192. IČ : 878 47 540

### Doplňková požární signalizace

Systém DPS bude instalován v prostoru N1.01 objektu stanoveném chráněném prostoru dle PBŘ

Prostor N 1.01 vybaven samočinnými hlásiči. Tlačítkový hlásič požáru je instalován u ústředny DPS.

Ústředna DPS s vlastním zálohovacím zdrojem bude umístěna v místnosti 1.04. viz výkresová část PD.

### Samočinné stabilní hasící zařízení

Není realizováno

### Samočinné odvětrávací zařízení : ZPO

Realizováno v samostatné projektové dokumentaci

## Rozdělení do požárních úseků – Dle PBŘ

Rozdělení stavby do požárních úseků je provedeno dle ČSN 73 0802 takto:

Objekt je rozdělen do požárních úseků:

N1.01 – Sportovní hala

N1.02 – Sklad sportovního nářadí

N1.03 – Strojovna VZT

N1.04 – Zázemí sportovní haly

N1.05 – Záložní zdroj EE pro ZOKT

## Základní technické údaje

- Silnoproudé napájení:

Rozvodná soustava 1NPE 50Hz, 230V/TN-C-S

- Periferní prvky

Rozvodná soustava 2 DC 24V, SELV

- Ochrana před nebezpečným dotykem:

Automatickým odpojením od zdroje, ČSN 33 2000-4-41.ed.3

Bezpečným malým napětím

## Vnější vlivy

Klasifikace vnějších vlivů je podle ČSN 332000-3, protokol o určení vnějších vlivů je součásti projektu silnoproudých rozvodů. V prostorech, kde jsou projektována zařízení a rozvody (pokud není stanoveno jinak), jsou vnější vlivy stanoveny jako normální (bezpečné).

# DPS

## Ústředna DPS

Hlavní ústředna DPS APOLLO F1 ( B 01050-00 ) včetně záložního zdroje bude instalována v místnosti 1.04.

Popis ústředny DPS:

Mimo hlavního informačního pole LED indikací o požárním poplachu a poruše přední panel ústředny obsahuje také grafický displej LCD. Na tomto displeji je v češtině zobrazen kompletní údaj o adrese až s 80 znakovým popisem. Navíc je na něm možné graficky zobrazit následující údaje týkající se vybrané adresy a zóny: okamžitou hodnotu, testovací hodnotu, průměrnou hodnotu, maximum / minimum, kvalitu komunikace a stupeň zakouření, nebo teplotu. Tyto údaje je možné získat pro libovolnou adresu (hlásič) ve formě úsečkového grafu s volitelným časovým intervalem vzorkování.

Stav systému je signalizován:

- opticky, LED diodami a pomocí displeje

- akusticky, interní akustickou signalizací na ústředně

Obsluha ústředny je rozdělena do stupňů podle kvalifikace obsluhujícího personálu (podle EN-54):

Jednotlivé skupiny hlásičů nebo přímo hlásiče je možno samostatně vypínat a zapínat.

Ústředna může být nastavena pro funkci podle norem ČSN 730875, EN 54 nebo NEN 2535 (dvoustupňové vyhlašování poplachu). Ústředna umožňuje zapojit na jednu smyčku automatické i tlačítkové hlásiče. V tomto případě o další funkci při poplachu rozhoduje zařízení, které je aktivováno jako první.

Elektronické obvody ústředny, včetně zdroje a AKU jsou umístěny v plechové skříni určené pro montáž na stěnu. Ovládací a signalizační prvky jsou umístěny na čelním panelu. Přípojné kabely při montáži na omítku je možné přivést shora i zdola. Signalizační a ovládací prvky jsou ve výšce očí, tj. cca 1,6m nad podlahou.

Ústředna umožňuje naprogramování dvoustupňové signalizace poplachu podle ČSN 730875 - v případě poplachu je tento poplach signalizován nejprve pouze na ústředně (ev. i v ohroženém úseku), obsluha musí v čase t1 potvrdit příjem poplachu předepsaným úkonem (stiskem tlačítka „potvrzení“). Od okamžiku potvrzení musí obsluha během doby t2 prověřit příčinu poplachu (případně zlikvidovat začínající požár). Pokud během doby t2 obsluha neprovede na ústředně předepsaný úkon (zpětné nastavení poplachu, resp. manuální aktivace hl. výstupu), bude vyhlášen po uplynutí doby t2 všeobecný poplach a budou aktivovány výstupy pro spuštění návazných zařízení.

Ústředna bude pracovat v jednostupňovém režimu bez časů T1 a T2 tj. stav všeobecný požár – tj. ovládání ZPO a zpuštění akustiky bude provedeno po první detekci na automatickém nebo tlačítkovém hlásiči – nebo vazbou od zařízení ZPO.

## Požární hlásiče

V objektu jsou instalovány samočinné a manuální adresné hlásiče. Hlásiče jsou zapojeny do kruhových linek (smyček). Rozmístění prvků je na půdorysném výkrese. Umístění prvků je nutno zkoordinovat s instalací světel a vzduchotechnikou. Při instalaci dodržovat instalační manuál výrobce.

### Hlásič opticko-kouřový diagnostický

Hlásič reaguje na viditelný kouř.

Hlásiče budou namontovány na stropě, ev. na podhledech chráněných místností. Montáž hlásičů musí být realizovaná v souladu s dispozičním umístěním el. svítidel a případných výústků vzduchotechniky.

### Hlásič tepelný

Hlásič reaguje na nárůst teploty, používá se na místech, kde se očekává nárůst teploty nebo tam, kde  opticko-kouřové hlásiče mohou způsobovat falešné poplachy vlivem prostředí (vysoká vlhkost vzduchu, prach, prostory pro kuřáky).

### Hlásič multisenzorový .

Hlásič reaguje na viditelný kouř. Hlásič reaguje na nárůst teploty, používá se na místech, kde se očekává nárůst teploty nebo tam, kde opticko-kouřové hlásiče mohou způsobovat falešné poplachy vlivem prostředí (vysoká vlhkost vzduchu, prach, prostory pro kuřáky).  Hlásič lze nastavit jako tepelný nebo optický – popřípadě v logice AND nebo OR, nebo dle týdenního časového plánu.  Samočinné hlásiče jsou umístěny na stropě nebo podhledech chráněných prostorů. V prostorách bez podhledů, kde jsou plochy stropů děleny nosníky, jsou hlásiče umístěny podle kritérií chráněné plochy - její světlé výšky a výšky podle ČSN 73 0875. Vzdálenost aut. hlásiče od kraje místnosti může být minimálně 50 cm. Při instalaci v krovu budou hlásiče instalovány na držáku cca 30-40 cm od vrcholu

### Hlásič tlačítkový

Tlačítkový hlásič. Zatlačením plastové tabulky je vyhlášen poplach. Pro venkovní použití je použito provedení s odpovídajícím krytím.

Hlásiče jsou umístěny do výšky 1,2 – 1,5m nad podlahou v místech:

- U ústředny DPS

## Ovládání DPS

Ovládání DPS je zajištěno ovládacím panelem ústředny.

## Doplnění systému

## Zařízení dálkového přenosu

nebude realizováno.

## Ovládání navazujících zařízení

- Systém DPS bude v posuzovaných prostorách objektu ovládat:

  - spuštění akustického vyhlášení poplachu (sirény),

  - Ovládání systému ZPO

  - Ovládání předokenních žaluzií

- Systém EPS bude monitorovat:

  - výpadek 230V zdroje EPS,

## Signalizace poplachu

Systém DPS je navržen s  jednostupňovou signalizací požáru.

## Napájení

Ústředna bude napájena napětím 230V, 50Hz, z rozvaděče RPO. Síťový přívod je samostatným a v průběhu trasy nevypínaným kabelem  EUROFIRE 180 3x1,5mm připojený na samostatný jistič jmenovité hodnoty 10A charakteristika B . Příslušné svorky a jističe musí být označeny štítkem EPS/DPS - nevypínat. Musí být splněny požadavky ČSN 73 0802 čl. 12.9.2.

- V případě výpadku sítě se ústředna automaticky přepne na náhradní zdroj, 1 x  akumulátorová baterie 12V/7Ah ve skříni ústředny. Baterie je ústřednou automaticky dobíjena a testována. Podle platných norem musí být ochranný vodič PE v zařízeních EPS veden samostatně, galvanicky oddělený od síťového přívodu. Ochrannou svorku ústředny propojit s můstkem PEN v rozvaděči nn na zemnící svorku přívodního kabelu.

## Kabeláž

Rozvody DPS jsou vedeny instalačních trubkách,  pod omítkou, separátně odděleny od ostatní instalace. Systém bude rozdělen následovně viz. Výkresová část PD :

Linka č.1 – automatické hlásiče zázemí a technické místnosti.

Na hlásicí linku je použit požární kabel PRAFlaCom 1 x 2 x 0.8 ve 2 žilovém s požární odolností  v bezhalogenovém provedení B2ca S1d1a1. Sirény, ovládací vývody (signalizace, ovládání návazných zařízení) jsou vedeny požárně odolnými kabely (kabely s funkční integritou při požáru PH 120 R)  EUROFIRE 180 S ve dvou nebo čtyř žilovém provedení. Instalace tras s funkční integritou při požáru bude provedena na certifikovaných příchytkách nebo pod omítkou. Stínění musí být řádně propojeno a připojeno na ochrannou svorku ústředny. Navržený kabel vyhovuje dle klasifikaci B2ca-1s-d1.

Odstup od silového vedení při souběhu a křižování je nejméně 6 cm při souběhu do 5 m a minimálně 20 cm při souběhu nad 5 m.

Všechny případné rozbočné krabice pro rozvody DPS musí být v protipožárním provedení a zřetelně označeny.	Ovládané zařízení musí být napojeno kabely s požární odolností min. 30 minut.

Při instalaci rozvodů musí být dodrženy normy ČSN 34 2300, 34 2100, 73 6005 a 33 0220. Prostupy kabelových rozvodů v konstrukcích musí být utěsněny podle vyhlášky 288/200 Zb. - §40, odst. 3.

# Pokyny pro montáž

Pracovníci montážní organizace, kteří budou provádět montáž DPS se musí před vlastní montáží seznámit s návodem k obsluze, projektem DPS a musí být proškoleni pro montáž hlásičů DPS a ve způsobu zajištění ochrany před el. statickými náboji. Musí mít příslušnou kvalifikaci pro práci na el. zařízeních.

Při práci musí být dodržovány normy ČSN 342710, ČSN 73 0875 a další související normy.

Po dokončení montáže bude provedena výchozí revize, kontrola provozuschopnosti systému DPS a koordinační  funkční zkouška systému dle vyhl.246/2001 sbírky a zařízení bude sledováno v kontrolním provozu, než dojde k ustálení provozních stavů, které mohou být ovlivňovány vnitřním zařízením provozních prostorů.

Bude doložen protokol o montáži požárně bezpečnostního zařízení dle par6 vyhl.246/2001 sbírky.

## 5.1Zodpovědní pracovníci

Obsluhu zařízení mohou provádět pouze osoby provozovatelem prokazatelně poučené a způsob obsluhy, režimové využití a postup v případě vyhlášení poplachu musí být zpracován do požárních předpisů, které je povinen zpracovat provozovatel.

Tento dále určí v dostatečném předstihu před revizí a uvedením zařízení do provozu osobu zodpovědnou za provoz zařízení DPS osoby pověřené obsluhou DPS a osoby pověřené údržbou zařízení DPS. Zároveň zajišťuje organizační a technickou návaznost zařízení DPS na systém požární ochrany.

### Osoba zodpovědná za provoz zařízení DPS :

- zodpovídá za provoz a bezporuchovou funkci DPS

- kontroluje činnost osob pověřených obsluhou DPS

- kontroluje provádění zkoušek činnosti DPS během provozu

- zodpovídá za dodržení termínů provedení předepsaných revizí, kontrol provozuschopnosti a funkčních zkoušek.

- zodpovídá za řádné vedení provozní knihy DPS a svoji činnost v této knize podchycuje

- zajišťuje, aby osoby pověřené údržbou prováděly údržbu podle pokynů výrobce a udržovaly zařízení DPS v trvalém provozu

- zajišťuje neprodlené provedení všech oprav včetně provedení opravy servisní organizací

- udržuje v pořádku průvodní dokumentaci, ukládá ji na místech k tomu určených a zaznamenává event. změny

- při vyřazení DPS nebo její části z činnosti zajišťuje potřebná náhradní opatření pro zachování požární bezpečnosti objektu.

### Osoby pověřené obsluhou zařízení DPS :

- musí mít alespoň kvalifikaci osob prokazatelně poučených dle ČSN EN 50 110 – 1 ed.2

- musí být prokazatelně proškoleny předávající firmou

- postupují podle pokynů pro obsluhu od výrobce

- vedou záznamy v provozní knize DPS

- v případě vyhlášení poplachu postupují dle požárních směrnic

- zjištěné závady neprodleně hlásí osobě zodpovědné za provoz EPS

### Osoby pověřené údržbou nebo opravou DPS:

- musí mít alespoň kvalifikaci osob znalých dle ČSN EN 50 110 – 1 ed.2

- musí být prokazatelně proškoleny výrobcem nebo pověřenou firmou

- provádějí prohlídky a údržbu DPS podle pokynů výrobce

- provádějí prohlídku a údržbu DPS v předepsaných termínech

- provádějí opravy v rozsahu stanoveném výrobcem

- zjištěné závady, které nejsou schopny nebo oprávněny opravit, musí neprodleně hlásit osobě zodpovědné za provoz zařízení DPS

- musí provést záznam do provozní knihy DPS o všech kontrolách, údržbě a opravách zařízení DPS.

# Provozní požadavky

## 6.1. Zkoušky činnosti při provozu

Uživatel Elektronické požární signalizace ( zde DPS ) vybavené ústřednami řady APOLLO F2 a doplňujícími zařízeními musí ve smyslu normy ČSN 34 2710 čl. 434, změna c-3/1990 a změna  4-10/1994 zajistit provedení pravidelných kontrol provozuschopnosti, funkčních zkoušek činnosti zařízení PBZ DPS při provozu a jeho pravidelné revize. Tyto zkoušky opětovně definuje a předepisuje vyhláška Ministerstva vnitra č.21 ze dne 11. ledna 1996, dále  vyhláška 246/2001 sbírky.  Zkoušky provádí osoby pověřené údržbou nebo opravou  zařízení DPS podle ČSN 34 2710. Četnost a termíny zkoušek činnosti je nutné volit s ohledem na specifické podmínky uživatele, avšak minimálně:

a) ústředny a doplňující zařízení - 1x měsíčně.  Zkouší se funkce tlačítkových požárních hlásičů (v zóně přepnuté do režimu testování) a základní funkce ústředny podle kap. 4.6. Testování Instalačního a uživatelského návodu.

b) zařízení DPS včetně zařízení, které DPS ovládá - 1x za půl roku. Zkouší se funkce tlačítkových požárních hlásičů a ústředny stejně jako v bodě a), navíc jsou v testované zóně zkoušeny požární hlásiče. Současně se provádí funkční kontrola zařízení, které ústředna ovládá (pokud jsou připojena).

c) revize, kontrola provozuschopnosti celého zařízení DPS - 1x za rok. Stejně jako v bodě b), navíc je prováděno čištění a kontrola požárních hlásičů mimo obvody EPS (zkušební zařízení). O revizi je vyhotoven protokol – revizní zpráva, která je součástí dokumentace – provozní knihy  systému EPS. Zpráva o provedených zkouškách činnosti DPS musí být zkušebním technikem zapsaná do Provozní knihy DPS.

Před uvedením do provozu bude provedena koordinační funkční zkouška s dodavatelem systému ZPO.

# Bezpečnost a ochrana

## 7.1. Ochrana pres úrazem elektrickým proudem

Zařízení a kabely jsou proti zkratu a přetížení chráněny pojistkami, jističi.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem při normálním provozu je kryty a izolováním živých častí.

Ochrana pres úrazem elektrickým proudem při poruše je samočinným odpojením napájení. V poruchovém obvode el. instalace musí vzniknout takový proud, aby ho ochranný přístroj přerušil v předepsaném čase 0,4s.

Ochrana před dotykem živých a neživých částí pro malé napětí je typu SELV.

Provedení musí být v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-54.

## 7.2. Požární bezpečnost

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů:

a)	mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest, pokud vodiče a kabely vyhovují ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a ČSN IEC 332-3; nebo

b)	mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud vodiče a kabely vyhovují CEI IEC 60 331-11, CEI IEC 60 331-21, CEI IEC 60 331-23, CEI IEC 60 331-25 a normám uvedeným v bodě a) nebo

c)	musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti např. vedením pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedením v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo chráněné protipožárními nástřiky, popř. deskovými nehořlavými materiály zpravidla tloušťky nejméně 10 mm apod.; tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30 D1, pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách jiná odolnost.

V případě chráněných únikových cest se vodiče, kabely a další hořlavé části elektrických rozvodů, i když neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu, hodnotí podle 12.9.2 bodu a) nebo bodu c).

## 7.3. Protipožární zařízení

Protipožární zařízení je stanoveno požárním specialistou na základě projednání s oprávněným orgánem - viz požárně bezpečnostní řešení.

### 7.3.1. Prostupy

- Rozebíratelné ucpávky

V prostupech kabelových vedení požárně dělícími konstrukcemi v hlavních a sdružených trasách, v prostorách posuzovaných podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 jsou požadovány rozebíratelné ucpávky.

- Pevné ucpávky

V prostupech jednotlivých kabelových vedení horizontálními i vertikálními požárně dělícími konstrukcemi v prostorách posuzovaných podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, je možno použít pevných ucpávek.

### 7.3.2. Požární odolnost těsnících hmot

Maximální požadovaná odolnost podle ČSN 73 0802 čl. 8.6.1 u prostupů elektrických rozvodů musí být nejméně podle požární odolnosti stavební konstrukce, nejvíce však 60 minut. Těsnící hmoty smějí mít hořlavost nejvýše C1.

## Bezpečnost práce

Při navrhování, realizaci a provozu stavby musí být dodržena všechna ustanovení

- zákoníku práce č. 65/1965 Sb. v platném znění,

- vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. v platném znění,

- vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. v platném znění,

- zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. v platném znění a

- prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění.

Při výstavbě i při provozu budovy musí být zajištěna stálá péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu (výstavba bude prováděna odbornou firmou dodavatelským způsobem). Před zahájením činnosti budou všichni zaměstnanci proškoleni z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany podle platných předpisů a schválené osnovy školení. Při činnostech, u kterých hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví, musí všichni zaměstnanci používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) v souladu s nařízením vlády č. 495/2001 Sb. a musí být zpracováno  hodnocení rizik pro výběr a použití OOPP podle přílohy č.1 tohoto nařízení. Tyto pracovní prostředky obstará zaměstnavatel, který zajistí jejich nezávadné uložení a bude kontrolovat jejich používání. Po dobu výstavby i po dobu provozu musí být vždy zajištěn volný přístup k únikovým východům, k hlavním uzávěrům vody, plynu, popřípadě páry, k hlavnímu vypínači elektrické energie, rozvaděčům, požárním hydrantům (vnitřním i vnějším) a přenosným hasícím přístrojům.

# Závěr

Všechny práce musí podle platných předpisů a ČSN, při dodržení zásad bezpečnosti práce na zařízení nn. Při provozu zařízení je uživatel povinný postupovat podle návodu k obsluze. Uživatel je povinný zajistit pravidelné revize, kontroly provozuschopnosti a funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení podle ČSN 34 2710., ČSN EN 54 a vyhlášky 246/2001 sbírky.

V případě změny nebo doplnění vytvoří zhotovitel projektu na základě objednávky odběratele dodatek k projektu.

Hvozdec 04.2021

Prohlášení Projektanta DPS

V souladu s vyhláškou MV 246/2001 Sb. – §10 potvrzuji, že navržený systém DPS splňuje podmínky stanovené normativními požadavky, právními předpisy a průvodní dokumentací výrobce požárně bezpečnostních zařízení - EPS.

Jaroslav Eliška :  Projektant EPS

Václav Pártl : Hlavní projektant

Přílohy : 	Osvědčení k oprávnění k projekci .